ICS
 
备案号：

Q/CSG

中国南方电网有限责任公司企业标准

Q/CSG XXXXX-2016

南方电网继电保护信息系统

主站-子站以太网103通信规范

Ethernet 103 Communication Specification between Master System and Slave System for Relay Protection Information System of CSG

2016-XX-XX 实施

2016-XX-XX发布

中国南方电网有限责任公司  发 布

目    次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1继电保护信息系统	1

3.2保信子站系统	2

3.3保信主站系统	2

3.4以太网103	2

4  保信主站与子站通信接口	2

4.1 物理接口	3

4.2 链路层/网络层说明	3

4.3 应用层说明	3

5  保信主站与子站通信报文规范	6

5.1概述	6

5.2 读取保信子站配置	11

5.3 对时	18

5.4 保护事件/自检信息/开关量变位信息/录波简报/故障量上送	19

5.5读模拟量	27

5.6定值操作	28

5.7复归	34

5.8总召唤	35

5.9故障录波数据传输	37

5.10通用文件传输	41

5.11召唤装置故障历史信息	47

5.12 取消操作	50

附录A 应用规约控制信息（APCI）的定义	51

A.1 控制域定义	51

A.2 相关说明	52

附录B 保信子站配置信息	53

B.1 概述	53

B.2 保信子站通用服务组序号的分配	54

B.3装置配置	54

B.4 线路配置	58

B.5 模拟量配置	60

B.6 状态量配置	61

B.7 定值区配置	63

B.8 定值配置	64

B.9软压板配置	67

B.10 故障量配置	67

B.11 母线配置	68

B.12 开关配置	69

B.13 变压器配置	70

B.14 发电机配置	72

B.15 电抗器配置	73

B.16 电容器配置	73

B.17 刀闸配置	74

图    表

图表 1一般体系结构	3

图表 2  APDU结构示意图	4

图表 3  APDU长度域	4

图表 4  ASDU在103标准中的位置	4

图表 5  ASDU公共地址	5

图表 6 保信子站无请求数据响应示例	8

图表 7 通信流程示意图	9

图表 8 保信主站-子站传输配置信息过程	9

图表 9 保信主站-子站正常通信用报文	10

图表 10 读保信子站配置各组标题	11

图表 11 保信子站上送各组标题	12

图表 12 读保信子站一组配置的全部条目的描述/值	13

图表 13保信子站上送一组信息的全部条目	13

图表 14读保信子站一组配置的全部条目的“属性结构”	14

图表 15保信子站上送一组信息的全部条目的“属性结构”	15

图表 16读一组信息中单个条目的目录	15

图表 17 保信子站上送一组信息中单个条目的全部目录	16

图表 18 读一组信息中单个条目的值/属性结构/描述	17

图表 19 保信子站上送一组信息中单个条目的值/属性结构/描述	17

图表 20 广播对时	18

图表 21 7字节时标定义	19

图表 22 突发数据上送	19

图表 23保护动作时间信息上送	20

图表 24 突发数据上送	21

图表 25 DPI定义	22

图表 26 故障相别及类型FPT定义	22

图表 27 简要录波报告上送	23

图表 28 跳闸相别（JPT）定义	24

图表 29 故障量数据上传定义	24

图表 30 故障量数据上传示例	26

图表 31 保信主站读模拟量/开关量	27

图表 32 保信子站响应读模拟量/开关量	28

图表 33 保信主站召唤装置定值区号	29

图表 34 保信子站上传装置定值区号	29

图表 35 保信主站召唤装置定值	30

图表 36 保信子站上传装置定值	31

图表 37 修改定值：向保信子站下装定值	32

图表 38 修改定值：保信子站响应带确认的写条目	33

图表 39 修改定值：下传带执行的写条目	33

图表 40 修改定值：保信子站响应带执行的写条目	34

图表 41 复归	35

图表 42 保信主站启动总召唤	35

图表 43 保信子站上送双点信息状态	36

图表 44 总召唤结束	36

图表 45 保信主站调文件列表及保信子站上传文件列表头信息	37

图表 46 保信子站上传文件列表	38

图表 47 保信主站调录波文件	39

图表 48 保信子站上传文件内容	40

图表 49 文件数据结构	40

图表 50 保信子站上传文件内容	41

图表 51 保信主站召唤一般文件列表	42

图表 52 保信子站上传文件列表	42

图表 53 查询主要组合	43

图表 54 保信主站召唤文件内容	44

图表 55 保信子站上传文件内容	44

图表 56 报文说明	45

图表 57 保信主站下装文件的基本信息	45

图表 58 保信子站确认下装文件的基本信息	46

图表 59 文件信息结构	46

图表 60 保信主站下装文件的具体内容	47

图表 61 保信子站确认下装文件的具体内容	47

图表 62 保信主站召唤装置故障历史信息	48

图表 63 历史信息类型取值	49

图表 64 保信子站上送装置故障历史信息	49

图表 65 历史信息数据块定义	49

图表A. 1 信息传输格式类型（I格式）的控制域位	51

图表A. 2 编号的监视功能类型（S格式）的控制域位	51

图表A. 3未编号的控制功能类型（U格式）的控制域位	51

图表A. 4超时的定义	52

图表A. 5未被确认的I格式APDU的最大数目k和最迟确认APDU的最大数目w	52

图表B. 1配置信息组标题特征字符串	54

图表B. 2保信子站配置表	55

图表B. 3装置配置的“属性结构”定义	55

图表B. 4装置配置表示例	56

图表B. 5 线路配置的“属性结构”定义	58

图表B. 6 线路配置表示例	59

图表B. 7模拟量配置的“属性结构”定义	60

图表B. 8模拟量配置表示例	60

图表B. 9 状态量配置的“属性结构”定义	61

图表B. 10状态量配置的“状态量类型”定义	62

图表B. 11状态量配置表示例	62

图表B. 12定值区配置的“属性结构”定义	63

图表B. 13定值区配置表示例	63

图表B. 14装置定值的“属性结构”定义	64

图表B. 15定值配置表示例	65

图表B. 16故障量配置的“属性结构”定义	67

图表B. 17故障量配置表示例	67

图表B. 18母线配置的“属性结构”定义	68

图表B. 19母线配置表示例	68

图表B. 20开关配置的“属性结构”定义	69

图表B. 21开关配置表示例	69

图表B. 22变压器配置的“属性结构”定义	70

图表B. 23变压器配置表示例	71

图表B. 24发电机配置的“属性结构”定义	72

图表B. 25发电机配置表示例	72

图表B. 26电抗器配置的“属性结构”定义	73

图表B. 27电抗器配置表示例	73

图表B. 28电容器配置的“属性结构”定义	73

图表B. 29电容器配置表示例	74

图表B. 30刀闸配置的“属性结构”定义	74

图表B. 31刀闸配置表示例	75

前    言

继电保护信息系统提供了对继电保护、安全自动装置和故障录波器的分析平台，有利于调度及运维单位迅速掌握电网实际故障状况以及继电保护装置的动作行为，有助于提高调度及运行管理的水平。

为了规范南方电网继电保护信息系统主站、子站间基于DL/T 667标准（103规约）通信时的通信接口及通信报文，为继电保护信息系统的设计、配置、验收提供依据，特制定本规范。

本规范代替《南方电网继电保护故障信息系统主站-子站通信与接口规范》（南方电网调〔2006〕13号），与南方电网调〔2006〕13号相比较主要变化如下：

1.增加子站直接从录波器和保护装置召唤录波的方式。

2.增加软压板组、装置参数组、故障量组。

3.增加通用文件类型以支持日志调阅。

4.增加子站自身配置。

本规范附录均为规范性附录。

本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出、归口管理和负责解释。

本规范负责起草单位：中国南方电网有限责任公司系统运行部。

本规范参加起草单位：广东电网公司电力调度控制中心、广州供电局电力调度控制中心、北京四方继保自动化股份有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、深圳市国电南思系统控制有限公司、上海许继电气有限公司。

本规范主要起草人：高宏慧、刘之尧、陈宏山、王峰、华煌圣、张龙、武芳瑛、丁浩川、林青、杜杨华、汪会勇

# 南方电网继电保护信息系统主站-子站以太网103

# 通信规范

# 1  范围

本规范规定了南方电网继电保护信息系统主站与子站间采用以太网103通信时的通信接口及通信报文。

本规范适用于采用以太网103通信的南方电网各电压等级厂站继电保护信息系统子站与主站间的通信。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18657.1 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第1篇：传输帧格式（IEC60870-5-1，IDT）

GB/T 18657.2 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第2篇：链路传输规则（IEC60870-5-2，IDT）

GB/T 18657.3 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第3篇：应用数据的一般结构（IEC60870-5-3，IDT）

GB/T 18657.4 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第4篇：应用信息元素的定义和编码（IEC60870-5-4，IDT）

GB/T 18657.5 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第5篇：基本应用功能（IEC60870-5-5，IDT）

GB/T 22386-2008 电力系统暂态数据交换通用格式（IEC 60255-24:2001，IDT）

GB/T 17966-2000 微处理器系统的二进制浮点运算

DL/T 634.5101-2002 远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准（IEC60870-5-101:2002，IDT）

DL/T 667-1999 远动设备及系统 第5-103部分：传输规约 继电保护设备信息接口配套标准（IEC60870-5-103:1997，IDT）

DL/T 634.5104-2009 远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问（IEC60870-5-104:2006，IDT）

# 3  术语和定义

3.1

继电保护信息系统  Relay Protection Information System

由安装在厂站端的保信子站系统、安装在调度机构或区控（集控）中心的保信主站系统和提供信息传输用的电力系统网络及接口设备构成的系统。简称保信系统。

3.2

保信子站系统  Slave Relay Protection Information System

指安装在厂站端负责与接入的继电保护装置及故障录波器通信，完成规约转换、信息收集、处理、控制、存储，并按要求向保信主站系统发送信息的硬件及软件系统。是继电保护信息系统主要组成部分之一，简称保信子站。

3.3

保信主站系统  Master Relay Protection Information System

指安装在调度机构或区控（集控）中心，负责与保信子站通信，完成信息处理、分析、发布等功能的硬件及软件系统。是继电保护信息系统主要组成部分之一，简称保信主站。

3.4

以太网103  Ethernet 103

是指通过以太网传输的103协议。

# 4  保信主站与子站通信接口

### 4.1 概述

继电保护信息系统由保信主站、保信子站及保信主站与保信子站间的信息传输设备构成。在厂站端，保信系统的保信子站与继电保护、故障录波器、安全自动装置等智能电子设备(IED)通信，收集这些装置的正常运行、异常告警及故障信息，经过初步处理之后上送到位于调度端的保信主站。当主、保信子站间通信采用103规约时，保信子站提供的信息应符合本规范的要求。

为保证信息传输的实时性，信息传输的目标方案为：数据网络传输。本规范参考103标准，并结合保信系统的实际需要，提出保信主站－子站间的通信接口要求和具体规定。

103标准适用于传输继电保护设备信息，但该标准只说明是用于继电保护设备与控制系统间交换信息，并规定采用RS485串行通信方式，而没有规定采用网络通信方式时如何处理。考虑到网络方式和串行方式下通信的差异、保信系统对通信实时性的要求，并考虑到实现的方便，本规范规定：在网络方式时采用TCP/IP，保信主站与保信子站的通信链路参照104标准，其应用层报文包含APCI，参见下图示意。

图表 1一般体系结构

说明：本图仅为示意说明，不代表实际的网络配置或主、子站软件实现。

本规范主要引用了103标准，并做了部分修改和扩充。在以下内容中，对于没有特别说明的地方，以103标准规定为准。

### 4.2 物理接口

保信主站和子站均使用100M及以上以太网接口，保信子站一般应具备与三级调度保信主站的逻辑上独立的通信接口。

### 4.3 链路层/网络层说明

保信主站与保信子站之间的通信应遵循以下约定：

### 4.3.1链路层说明

网络方式下，链路层传输由底层网络TCP/IP协议子集（RFC2200）实现，不在本规范范围内。

### 4.3.2网络通信规则

采用电力数据网（TCP/IP）通信时：

1）保信主站与保信子站之间使用TCP协议交换信息；

2）保信主站作为连接的客户端，保信子站作为连接的服务器端（监听者）；

3）使用TCP连接的端口号应是可配置的，一个保信子站仅使用一个端口号。在缺省情况下使用IEC60870-5-104标准中经IANA确认的端口号2404。

4）所有保信子站设备的IP地址由调度统一分配，保信子站设备到不同调度的路由应由数据网管理单位/部门提供。

### 4.4 应用层说明

应用层是保信系统中保信主站与保信子站之间数据通信的核心。在网络方式下，本规范参照104标准，规定应用层结构采用FT1.2格式中的APDU，如下图所示。

图表 2  APDU结构示意图

APCI的定义与104标准相同，其控制域定义及相关内容参见附录A。

启动字符68H定义了数据流内的起始点.

应用规约数据单元的长度定义了应用规约数据单元主体的长度，它由应用规约控制信息的四个控制域八位位组和应用服务数据单元所组成。笫一个被计数的八位位组为控制域的笫一个八位位组，最后一个被计数的八位位组为应用服务数据单元的最后一个八位位组，如下图：

图表 3  APDU长度域

| APDU长度 | APDU长度低8位 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 扩展字节 | APDU长度高8位 |

应用服务数据单元的最大帧长为2041, 而控制域的长度是4个八位位组，应

用规约数据单元的最大长度为2045 (APDUMAX=2048减－启动－长度域(两个

八位位组))。

控制域定义报文丢失和重复传送的控制信息、报文传输的启动和停止、传输连接的监视。控制域的计数器机构是按照X.25建议的2.3.2.2.1至2.3.2.2.5节。

ASDU中各部分含义与103标准的对照如下表所示。具体说明请参见103标准。

图表 4  ASDU在103标准中的位置

| 数据单元 标识符 | 103标准 对应章节 | 信息体 | 103标准 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型标识（TYP） | 7.2.1 | 功能类型（FUN） | 7.2.5.1 |
| 可变结构限定词（VSQ） | 7.2.2 | 信息序号（INF） | 7.2.5.2 |
| 传送原因（COT） | 7.2.3 | 信息元素集 | 7.2.6 |
| ASDU公共地址 |  |  |  |

### 4.4.1 应用服务数据单元公共地址

应用服务数据单元公共地址（简称ASDU地址）使用两个字节，高8位用于区分应用层内容是与保信子站本身相关还是与站内某台装置相关，规定：

1  0H表示保信子站本身；

2  1H~FEH表示变电站内装置编号；规定一台装置只使用一个编号；

3  FFH用于对保信子站内所有装置广播。

ASDU地址的低3位用来识别CPU号。当进行定值处理时，该域高5位标识定值区号，定值区号0表示当前定值区。保信子站上送的定值、历史信息等需含有配置的CPU号。若不区分CPU时，CPU地址为0。如下图:

图表 5  ASDU公共地址

| ASDU 公共地址 | ASDU低字节 扩展字节 | 高5位 定值区号 |  |  |  |  | 低3位 CPU号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 |
|  | ASDU高字节设备地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.4.2 功能类型FUN及信息序号INF

功能类型FUN：由保信子站根据装置情况确定，保信子站自身应单独视为一个装置。

信息序号INF：由保信子站根据装置情况确定。

说明：

1. 信息表一般应由保信子站提前提交给保信主站，如有自定义或定义冲突等情况由双方协商。

2. 各接入的二次设备的“通讯状态”可以视为保信子站的一组遥信量，使用103协议中的专用部分功能类型FUN（定为253），信息序号INF代表装置地址。在总查询时，使用ASDU42上送保信子站遥信时上送全部设备的“通讯状态”；运行过程中的装置“通讯状态”变化使用ASDU1立即上送。

3. 为了能够在保信主站及时的反应出装置定值变化情况，本系统保信子站采用定时读取装置定值，每次取到定值后与前一次对比如果发生变化的话需要上送相应的告警信息通知保信主站的作法，具体定时周期由保信子站设置；定值的变化可视为保信子站的一组遥信量，使用103协议中专用部分功能类型FUN（定为252），信息序号代表装置地址，运行过程中发现装置定值变化时使用ASDU1立即上送。

4．各接入二次设备的“运行状态”（检修/正常状态）可以视为保信子站的一组遥信量，使用103协议中的专用部分功能类型FUN（定为251），信息序号INF代表装置地址。在总查询时，使用ASDU42上送保信子站遥信时上送全部设备的“运行状态”；运行过程中的装置“运行状态”变化使用ASDU1立即上送。

5．保信子站“配置改变”以ASDU1上送，保信主站识别该信息后自动读取保信子站配置，并在保信主站给出明显的提示。状态量信号“配置改变”定义为“ASDU地址=0，FUN=0，INF=装置地址(仅装置点表发生变化的，填写装置地址，其它情况填0)”。

### 4.4.3 关于配置信息

为了正确地传递和解释信息，保信主站、保信子站对于装置信息量的含义、格式等必须理解一致。一般而言，常规方式是保信主站、保信子站根据用户要求确定统一的信息表，各自输入其数据库。由于103标准提供通用服务，信息可以自描述，因此可以通过通用服务传递信息配置表，只要有一方（一般是保信子站）作好配置后，另一方直接调配置，不用再重复输入，以确保信息定义的一致性。

本规范建议采用通用服务传递保信子站配置，但考虑到主、子站厂家的具体实现很可能不同，配置信息的处理应由双方协商，也可以考虑采用一般文件的传输。但通信双方应该保证至少能够按照传统的信息表输入方式处理。

通过通用服务传递信息配置表时，一般只在保信主站或保信子站启动并且配置有变化时才需要进行。

『附录B』是采用通用服务传递保信子站配置的做法和要求；『附录C』是采用信息表输入方式时保信子站一般需要给保信主站提供的资料。

# 5  保信主站与子站通信报文规范

### 5.1  概述

保信主站－子站通信的主要功能是收集保信子站装置的配置/参数信息、正常运行状态信息、异常告警信息、故障信息及故障相关数据，概而言之，这些信息可以分为状态量、模拟量、数据文件和其它信息四大类。

### 5.1.1 状态量信息

状态量主要有装置动作信息（包括元件启动、出口等）、装置开入量信息以及装置（包括保信子站）内部产生的异常告警信息等。状态量信息可能是突发的、暂态性的，如动作信号，也可能是持续性的，如开入量所对应的触点位置。从保信主站端来说，对暂态性的状态量一般只要求其在从OFFON变化时上送，其它时间则不要求上送，而对于持续性状态量，不但要求信号的两种变化（从OFFON和ONOFF）都要送，而且定时通过总召唤来获得其当前状态，因此，103标准要求保信子站对状态量要加以区分。

遵循103标准的精神，本规范明确要求保信子站对状态量加以区分。本规范规定装置动作信息、异常告警信息、自检告警信息等为暂态性状态量；装置开关量、压板状态、通讯状态等为持续性状态量。持续性状态量在总召唤时要求上送当前值，当持续性状态量从OFFON和ONOFF变化、暂态性状态量从OFFON变化时，以ASDU1报文（含状态变化信息）上送。

状态量一般分为SPI和DPI两种，为简单起见，本规范要求统一采用DPI。如状态量实际是SPI，则由保信子站负责转换为DPI。

### 5.1.2 模拟量信息

模拟量主要是装置量测的电压、电流、功率、频率、故障点距离等信息。由于各种装置所量测的信息不统一，很难用一两个ASDU来适应各种情况，因此，本规范规定模拟量信息全部采用通用服务上送。考虑到保信系统中对模拟量的实时变化要求并不太高，故本规范规定：保信主站通过定时召唤“一个组全部条目的值”来获得模拟量，召唤时间间隔根据实际需要设置。

在103标准中，模拟量可以有很多种编码格式，为简单统一起见，本规范规定，所有模拟量在报文传输中采用国标规定的32位单精度浮点数格式上送工程值，即对电气量U、I等，上送的是二次工程值（如5.0A、100.0V）。模拟量的量程、格式转换等工作应由保信子站完成。

### 5.1.3 故障录波数据及文件传输

故障记录数据是事故分析的主要依据，是保信系统中非常重要的一种信息。

故障录波数据由保信子站从录波装置收集，格式化为符合COMTRADE99版标准的数据文件并保存到保信子站历史数据库。

当电网发生故障时，保信子站收集故障录波数据并形成简要分析报告，并首先将简要分析报告上送到保信主站，保信主站通过召唤命令可以直接获取所需的录波文件。此外，保信主站也可以先通过召唤获得某段时间内的故障录波文件列表，再选择召唤所需要的录波文件供事故分析处理使用。

故障录波文件包括故障录波器的录波文件、带录波功能的微机保护的分散录波文件、微机保护采样值记录等，对不同类型文件的收集及格式化由保信子站负责完成。

录波的过滤原则：对分散录波，保护没有动作出口信息的，相应录波不上送录波简报；对于集中录波，保信子站保存有动作出口标识的录波文件，并上送故障简报。对没有动作出口标识的录波数据，保信主站通过保信子站直接从录波器中手动召唤某段时间内的录波文件列表方式来发现该录波文件，也可以通过手工召唤方式上传该录波文件，保信主站召唤过的录波文件保存在保信子站。

此外，在实际应用中，可能还有其它一些文件类型的数据需要传输，因此本规范还增加了用于“通用文件传输”的报文。

### 5.1.4 其它信息

其它信息主要有定值、带参数的保护动作报告、操作过程及结果记录、行波测距结果以及其它带有状态量、测量值、字符串等的信息。由于这些信息内容复杂、格式不一、很难规范，本规范建议一般采用通用服务来传输。

对于定值的操作有比较明确的模式，请参见后文描述。

其它信息根据需要由通信双方协商。

### 5.1.5 总召唤

本规范原则遵循103标准的精神，并根据实际需要考虑做出如下规定：

总召唤在初始化完成后进行，并在正常运行过程中定时进行总召唤；保信子站回答总召唤时仅回答持续性状态量。

### 5.1.6检修状态

在保护和保信子站进入或退出“检修状态”时，保信子站应将装置的运行状态以ASDU1主动上送至保信主站。保信子站支持通过总召唤命令向保信主站报告保护装置及保信子站的运行状态。

在保信子站端将保护装置置“检修状态”时，保护相关信息只送保信子站端，不送保信主站端。保护装置“检修状态”期间的历史信息可通过召唤历史功能上送到主站。

### 5.1.7 通信异常处理

保信主站－子站之间的通信异常主要有以下几种情况：

1.保信主站出现异常。

不管保信子站是否回答，均认为通信异常。需要等待保信主站恢复后重新经过初始化过程方可认为通信正常。

2.链路或者保信子站出现异常。

TCP连接已断开。保信主站以一定的时间间隔去尝试连接（connect）保信子站，直至重新建立TCP连接。在TCP连接建立后，重新初始化过程。

3.保信子站无请求数据响应。

当采用通用分类召唤信息时，保信子站若没有对应信息回应需回复无请求数据报文，传输原因COT=43,数据类型取22

例如：

图表 6 保信子站无请求数据响应示例

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 0AH |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 2BH |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH |
| 信息序号(INF) | F1H |
| 返回信息标识符(RII) | 与主站下发的一致 |
| 通用分类数据集数目(NGD) | 1 |
| 通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 与主站下发的一致 |
| 通用分类数据描述GDD(DataType) | 22 通用分类失败回答码 |
| 通用分类数据描述GDD(DataSize) | 1 |
| 通用分类数据描述GDD(Number) | 1 |
| 通用分类标识数据GID | 2 无所请求的数据 |

### 5.1.8 通信流程示意

综上所述，一个示意性的保信主站－子站通信流程如下图所示。

图中所示的是保信主站对一个保信子站的通信处理主循环，一个保信子站的主循环结束应转入对下一个保信子站的处理。

图中用虚框表示的“读取子站配置”和“对时”是根据需要可配置的功能模块；下发命令及命令处理过程包括手工/智能产生的操作性命令；“总召唤”、“命令处理”等仅为示意，具体过程请参见后续章节的具体描述。

图表 7 通信流程示意图

### 5.1.9 通信报文

本规范对保信主站和保信子站之间的通信过程加以描述。为方便使用，列出其中大部分帧的完整格式供参考，未列出帧的定义请参见103标准。

下图所示为保信主站-子站传输配置信息过程用到的通信报文。

图表 8 保信主站-子站传输配置信息过程

| 信息方向 | 信息内容 | 标 识 | 报 文 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主站下发命令 |  |  |  |  |
|  | 读子站配置各组标题 | C_GC_NA_3 | ASDU21 |  |
|  | 读一组信息的全部条目 | C_GC_NA_3 | ASDU21 |  |
|  | 读子站通用文件 |  | ASDU101 | 扩展报文 |
|  | 下传子站配置 | C_GD_NA_3 | ASDU10 |  |
|  | 下传子站配置文件信息 |  | ASDU105 | 扩展报文 |
|  | 下传子站配置文件内容 |  | ASDU107 | 扩展报文 |
| 子站上传信息 |  |  |  |  |
|  | 子站上送各组标题 | M_GD_NA_3 | ASDU10 |  |
|  | 子站上送一组信息的全部条目 | M_GD_NA_3 | ASDU10 |  |
|  | 子站上送通用文件 |  | ASDU102 | 扩展报文 |
|  | 子站对下装配置的确认 | M_GD_NA_3 | ASDU10 |  |
|  | 子站对下传配置文件的确认 |  | ASDU106 | 扩展报文 |
|  | 子站对下传配置内容的确认 |  | ASDU108 | 扩展报文 |

下图所示为保信主站-子站正常通信时用到的通信报文。

图表 9 保信主站-子站正常通信用报文

| 信息方向 | 信息内容 | 标 识 | 报 文 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主站下发命令 |  |  |  |  |
|  | 广播对时 | C_SYN_TA_3 | ASDU6 |  |
|  | 查询装置模拟量 | C_GC_NA_3 | ASDU21 |  |
|  | 查询装置定值 | C_GC_NA_3 | ASDU21 |  |
|  | 修改保护定值 | C_GD_NA_3 | ASDU10 |  |
|  | 总召唤 | C_IGI_NA_3 | ASDU7 |  |
|  | 召唤装置通信工况 |  | ASDU21 |  |
|  | 召唤录波文件 |  | ASDU13 | 扩展报文 |
|  | 召唤录波文件列表 |  | ASDU15 | 扩展报文 |
|  | 召唤一般文件 |  | ASDU103 | 扩展报文 |
|  | 召唤一般文件列表 |  | ASDU101 | 扩展报文 |
|  | 下传一般文件的信息 |  | ASDU105 | 扩展报文 |
|  | 下传一般文件的内容 |  | ASDU107 | 扩展报文 |
|  | 召唤装置故障历史信息 |  | ASDU17 | 扩展报文 |
| 子站上传报文 |  |  |  |  |
| 突发数据 | 保护事件 | M_TM_TA_3 | ASDU1 |  |
|  |  | M_TMR_TA_3 | ASDU2 |  |
|  |  | M_GD_NA_3 | ASDU10 |  |
|  | 自检信息 | M_TM_TA_3 | ASDU1 |  |
|  | 开关量变位 | M_TM_TA_3 | ASDU1 |  |
|  | 简要录波报告 |  | ASDU12 | 扩展报文 |
|  | 故障测距值 | M_TME_TA_3 | ASDU4 |  |
|  | 装置通信工况 | M_TM_TA_3 | ASDU1 |  |
|  | 检修状态 | M_TM_TA_3 | ASDU1 |  |
|  | 故障量 | M_GD_NA_3 | ASDU10 |  |
|  | 装置的模拟量 | M_GD_NA_3 | ASDU10 |  |
|  | 装置的定值 | M_GD_NA_3 | ASDU10 |  |
|  | 修改保护定值 | M_GD_NA_3 | ASDU10 |  |
|  | 装置工况 | M_GD_NA_3 | ASDU1 |  |
| 总召唤 回答 | 上送双点信息状态 | M_DP_NA_3 | ASDU42 |  |
|  | 总召唤结束 | M_TGI_NA_3 | ASDU8 |  |
|  | 上送录波文件 |  | ASDU14 | 扩展报文 |
|  | 上送录波文件列表 |  | ASDU16 | 扩展报文 |
|  | 上送一般文件 |  | ASDU104 | 扩展报文 |
|  | 上送一般文件列表 |  | ASDU102 | 扩展报文 |
|  | 下传文件信息的确认 |  | ASDU106 | 扩展报文 |
|  | 下传文件内容的确认 |  | ASDU108 | 扩展报文 |
|  | 装置故障历史信息 |  | ASDU18 | 扩展报文 |

说明：

1．上述图表以及后续各节中所列的报文标识和ASDUxx名称与103标准的对应报文基本一致，但帧格式中的长度定义有修改，而且报文中凡涉及用“四个八位位组二进制”定义的时间CP32Time2a全部修改为“七个八位位组二进制”CP56Time2a(以下简称“7字节时标”)定义；详细报文格式参见后文描述；

2．修改保护定值、切换定值区、投退软压板、复归的功能保信主站、子站应具备，但未经许可开放此功能时，应将该功能可靠闭锁；

3．保信主站读保信子站的配置信息只在配置发生改变时才需要；

4．总召唤时保信子站状态量信息只能以DPI上送。

### 5.2 读取保信子站配置

### 5.2.1概述

保信主站系统在本身投入运行或者有新的保信子站投入运行前，除了必不可少的通信参数、保信子站编号等配置外，还要对系统数据库进行初始化，即要通过某种方式把有关保信子站装置、定值、状态/模拟量、线路等的名称、编号、量纲等相关参数确定下来。

由于103标准提供通用服务，信息可以自描述，因此本规范建议通过通用服务传递信息配置表，只要有一方（一般是保信子站）作好配置后，另一方直接调配置即可，不用再重复输入。

获取保信子站配置也可采用文件方式传送的帧格式。

保信主站召唤配置信息的一般流程、各种配置信息的格式等，请参见『附录B』。

另外，为实现自动传输配置信息，当保信子站配置改变后，需要通过某种方式通知保信主站以便保信主站读取配置。考虑到管理责任等方面的问题，本规范建议采用以下两种方式：

1. 保信子站人工通知保信主站（电话、传真等），保信主站手动发命令读取配置；

2. 保信子站定义一个特定的状态量信号“配置改变”，以ASDU1上送，保信主站识别该信息后自动读取保信子站配置，并在保信主站给出明显的提示。状态量信号“配置改变”定义为“ASDU地址=0，FUN=0，INF=装置地址(仅装置点表发生变化的，填写装置地址，其它情况填0)”。

### 5.2.2读取保信子站配置的各组标题

- 保信主站：ASDU21（保信主站读保信子站配置的各组标题）

图表 10 读保信子站配置各组标题

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L(2个字节) |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 15H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 2AH（通用分类读数据命令） |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH（通用分类功能类型） |
| 信息序号(INF) | F0H（读全部组的标题） |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类标识数目(NOG) | 00H |

- 保信子站：ASDU10（保信子站上送各组标题，多帧报文通过NGD的后续状态位CONT表示）

图表 11 保信子站上送各组标题

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L(2个字节) |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识（TYP） | 0AH |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |
| 传送原因（COT） | 2AH |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型（FUN） | FEH |
| 信息序号（INF） | F0H |
| 返回信息标识符（RII） |  |
| 通用分类数据集数目NGD |  |
| 第1个标题条目1的组号 | 00H |
| 第1个标题条目1的条目号 | 00H |
| 描述类别KOD | 0AH |
| 通用分类数据描述GDD |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| 第2个标题条目1的组号 | 01H |
| 第2个标题条目1的条目号 | 00H |
| 描述类别KOD | 0AH |
| 通用分类数据描述GDD |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| （其它标题） | ... |

### 5.2.3读一组信息的全部条目的描述/值

- 保信主站：ASDU21（保信主站读保信子站一组配置的全部条目的描述/值）

图表 12 读保信子站一组配置的全部条目的描述/值

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 15H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 2AH（通用分类读数据命令） |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH（通用分类功能类型） |
| 信息序号(INF) | F1H（读一组的全部条目） |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类标识数目(NOG) | 01H |
| 通用分类标识序号(GIN) | 组号 |
|  | 条目号 00 |
| 描述类别(KOD) | 0AH（“描述”）/01H（“值”） |

- 保信子站：ASDU10（保信子站上送一组信息的全部条目的描述/值，多帧报文通过NGD的后续状态位CONT表示）

图表 13保信子站上送一组信息的全部条目

| 启动字符 | 68H |  |
| --- | --- | --- |
| 长度L |  |  |
| 控制域 |  |  |
| 类型标识(TYP) | 0AH |  |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |
| 传送原因（COT） | 2AH |  |
| ASDU地址（2个字节） |  |  |
| 功能类型（FUN） | FEH |  |
| 信息序号（INF） | F1H |  |
| 返回信息标识符（RII） |  |  |
| 通用分类数据集数目 |  |  |
| 条目1通用分类标识序号GIN | 组号 |  |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 0AH（“描述”）/01H（“值”） |  |
| 通用分类数据描述GDD |  |  |
| 通用分类标识数据GID |  |  |
| 条目2通用分类标识序号GIN | 组号 |  |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 0AH（“描述”）/01H（“值”） |  |
| 通用分类数据描述GDD |  |  |
| 通用分类标识数据GID |  |  |
| （其它条目） | ... |  |

### 5.2.4读一组信息的全部条目的“属性结构”

- 保信主站：ASDU21（保信主站读保信子站一组配置的全部条目的“属性结构”）

图表 14 读保信子站一组配置的全部条目的“属性结构”

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 15H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 2AH（通用分类读数据命令） |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH（通用分类功能类型） |
| 信息序号(INF) | F1H（读一组的全部条目） |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类标识数目(NOG) | 01H |
| 通用分类标识序号(GIN) | 组号 |
|  | 条目号 00 |
| 描述类别(KOD): “属性结构” | 67H |

- 保信子站：ASDU10（保信子站上送一组信息的全部条目的“属性结构”，多帧报文通过NGD的后续状态位CONT表示）

图表 15保信子站上送一组信息的全部条目的“属性结构”

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识（TYP） | 0AH |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |
| 传送原因（COT） | 2AH |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型（FUN） | FEH |
| 信息序号（INF） | F1H |
| 返回信息标识符（RII） |  |
| 通用分类数据集数目 |  |
| 条目1通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 67H |
| 通用分类数据描述GDD |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| 条目2通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 67H |
| 通用分类数据描述GDD |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| （其它条目） | ... |

说明：

“属性结构”定义及说明请参见『附录B』；

### 5.2.5读单个条目的目录

- 保信主站：ASDU21（保信主站读一组信息中单个条目的目录）

图表 16 读一组信息中单个条目的目录

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 15H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 2AH（通用分类读数据命令） |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH（通用分类功能类型） |
| 信息序号(INF) | F3H（读一组的单个条目） |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类标识数目(NOG) | 01H |
| 通用分类标识序号(GIN) | 组号 |
|  | 条目号 00 |
| 描述类别(KOD): | 00H |

- 保信子站：ASDU11（保信子站上送一组信息中单个条目的全部目录，多帧报文通过NGD的后续状态位CONT表示）

图表 17 保信子站上送一组信息中单个条目的全部目录

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识（TYP） | 0BH |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |
| 传送原因（COT） | 2AH |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型（FUN） | FEH |
| 信息序号（INF） | F3H |
| 返回信息标识符（RII） |  |
| 条目1通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 通用分类描述元素的数目(NGD) |  |
| 描述类别KOD | 01H（“实际值”） |
| 通用分类数据描述GDD |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| 描述类别KOD | 67H（“属性结构”） |
| 通用分类数据描述GDD |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| 描述类别KOD | 0AH（“描述”） |
| 通用分类数据描述GDD |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| （其它目录） | ... |

### 5.2.6读单个条目的值/属性结构/描述

- 保信主站：ASDU21（保信主站读一组信息中单个条目的值/属性结构/描述）

图表 18 读一组信息中单个条目的值/属性结构/描述

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 15H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 2AH（通用分类读数据命令） |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH（通用分类功能类型） |
| 信息序号(INF) | F4H（读一组的单个条目） |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类标识数目(NOG) | 01H |
| 通用分类标识序号(GIN) | 组号 |
|  | 条目号 00 |
| 描述类别(KOD): | 01H/67H/0AH |

- 保信子站：ASDU10（保信子站上送一组信息中单个条目的值/属性结构/描述）

图表 19 保信子站上送一组信息中单个条目的值/属性结构/描述

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识（TYP） | 0AH |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |
| 传送原因（COT） | 2AH |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型（FUN） | FEH |
| 信息序号（INF） | F4H |
| 返回信息标识符（RII） |  |
| 通用分类数据集数目NGD |  |
| 条目1通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 01H/67H/0AH |
| 通用分类数据描述GDD |  |
| 通用分类标识数据GID |  |

### 5.3 对时

### 5.3.1概述

为获得精确的故障记录时间，一般通过GPS对保护、录波装置对时，通信对时只作为备用手段。

通信对时应考虑传输延时。

### 5.3.2传输报文

- 保信主站广播C_SYN_TA_3（ASDU6）

图表 20 广播对时

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识（TYP） | 06H |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |
| 传送原因（COT） | 08H |
| ASDU地址（2个字节） | 00H |
|  | FFH |
| 功能类型（FUN）=GLB | FFH |
| 信息序号（INF） | 00H |
| 7字节时标 CP56Time2a |  |

注：7字节时标CP56Time2a格式如下所示。

图表 21 7字节时标定义

| 位字节 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毫秒（L） |  |  |  |  |  |  |  | IV：非法标志； SU：夏令时标志 |
| 2 | 毫秒（H） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IV | RES=0 | 分钟（0～59） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SU | RES=0 | RES=0 | 小时（0～23） |  |  |  |  |  |
| 5 | 星期（1～7） |  |  | 日期（1～31） |  |  |  |  |  |
| 6 | RES=0 | RES=0 | RES=0 | RES=0 | 月份（1～12） |  |  |  |  |
| 7 | RES=0 | 年（0～99） |  |  |  |  |  |  |  |

对年的表示范围为了正常表示历史事件、波形等，从1970年到2069年。当年<70 当时年份=2000+年，当时年份>=70 年份=年+1900。

### 5.4 保护事件/自检信息/开关量变位信息/录波简报/故障量上送

### 5.4.1概述

当电网发生故障或装置运行出现异常时，保信子站把装置的动作信息或异常信息转换为103报文格式，上传给保信主站。保信主站接收到103报文快速进行处理，发出故障或异常告警提示。

### 5.4.2传输报文

- 保信子站：M_TM_TA_3（ASDU1，异常告警信息/自检信息/开关量变位/压板状态变位/

通讯状态变位）

图表 22 突发数据上送

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识（TYP） | 01H |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |
| 传送原因（COT） | 01H |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型（FUN） |  |
| 信息序号（INF） |  |
| 双点信息 | DPI |
| 7字节时标 CP56Time2a (实际发生时间) |  |
| 7字节时标 CP56Time2a (子站接收时间) |  |
| 附加信息（SIN） | 00H |

- 保信子站：M_TMR_TA_3（ASDU2，保护动作事件信息）

图表 23保护动作时间信息上送

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识（TYP） | 02H |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |
| 传送原因（COT） | 01H |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型（FUN） |  |
| 信息序号（INF） |  |
| 双点信息DPI |  |
| 相对时间RET |  |
| 故障序号FAN |  |
| 7字节时标 CP56Time2a （实际发生时间） |  |
| 7字节时标 CP56Time2a (子站接收时间) |  |
| 附加信息（SIN） | FPT |

- 保信子站：M_GD_NA_3（ASDU10，异常告警信息/自检信息/开关量变位/压板状态变位/通讯状态变位/保护动作事件信息）

图表 24 突发数据上送

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 0AH |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 01H/07H |
| ASDU地址 |  |
| 功能类型(FUN) | FEH |
| 信息序号(INF) | F1H |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类数据集数目(NGD) |  |
| 通用分类标识序号(GIN) | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别(KOD) | 01H |
| 通用分类数据描述(GDD->DataType) | 见数据类型定义，如CCH(204) |
| 通用分类数据描述(GDD->DataSize) |  |
| 通用分类数据描述(GDD->Number) |  |
| 通用分类标识数据(GID) |  |
| （其它条目） | ... |
| 注1：传送原因（COT）使用01H为保护运行状态正常的突变信息，使用07H为检修状态时的突变信息。 |  |

说明：

1. 通过“应用服务单元公共地址”来表示变电站内哪一个保护装置发生动作事件、自检异常和运行状态变位。

2. 当保信主站收到ASDU1/ASDU2时，一般在信息表格中找到“功能类型FUN和信息序号INF”对应的描述进行分类告警提示。当“功能类型FUN和信息序号INF”对应的信息类型是“状态类”时，“双点信息DPI”表示状态。

3. 保信子站以收到一个传送原因为7的信号标识设备进入检修态。检修态下，以收到一个传送原因非7的突发遥信信号标识设备退出检修态。保信子站以ASDU1转发至保信主站。

4. DPI的含义与信息类型相关，如下表：

图表 25 DPI定义

| 信息类型 | DPI=1 | DPI=2 | DPI=0或3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关量 | “开”/OFF | “合”/ON | 状态不确定 |
| 保护动作信号 | “动作复归”/OFF | “动作”、“出口”等/ON | 状态不确定 |
| 压板状态 | “未投入”/OFF | “投入”/ON | 状态不确定 |
| 自检信号/其他事件 | “事件复归”、“告警复归”/OFF | “事件产生”、“告警”等/ON | 状态不确定 |
| 运行状态 | “检修” | “运行” | DPI=0：不确定；DPI=3：备用 |

5.对一次故障的时间段：故障时间在20秒内的属于一次故障内容，鼓励各保信主站厂家采用更科学的方式判别一次电网故障。

6.在ASDU2用附加信息SIN来表示故障相别及类型（简记为FPT），“FPT”是一个字节共八位，每一个字节的意义分别如下。这部分是对103报文的扩充。

图表 26 故障相别及类型FPT定义

| 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效位 | 保留 | 保留 | 区外故障 | 接地故障 | C相故障 | B相故障 | A相故障 |
| 0 | 无效位 | 保留 | 保留 | 区内故障 | 非接地故障 | C相无故障 | B相无故障 | A相无故障 |

例如：0000，0001表示无效；1000，1001表示A相接地故障；1000，0011表示AB相间故障，1001，0000表示有故障但是区外故障，类型未知。

7.“7字节时标”表示保护装置动作或故障时间。

8.相对时间RET、故障序号FAN的定义请参见103标准7.2.6节。

9. 对同一个保护， FUN和INF的组合不能相同。

10. 动作事件可采用ASDU2或ASDU10上送，告警、开关量变位事件可采用ASDU1或ASDU10上送，在保护装置支持的情况下，推荐采用ASDU10上送相关信息。

11.数据类型定义如下：

1）自检、告警、开关量、软压板数据类型定义

*213 = 带绝对时间的七字节时标报文= CP104{双点信息（DPI，备用（RES），七个8位位组时间（TIME），七个8位位组子站接收时间（TIME），附加信息（SIN）}

其中  双点信息（DPI） = UI2[0～1]<0～3>

备用（RES）= BS6[2～7]<0>

七个8位位组时间（TIME）= CP56Time2a[8～63]

七个8位位组子站接收时间（TIME）= CP56Time2a[64～119]

附加信息（SIN） = UI8[120～127]<0～3>

2）动作事件数据类型定义

*214 = 带相对时间的七字节时标报文= CP104{双点信息（DPI，备用（RES），相对时间（RET）， 电网故障序号（NOF）, 七个8位位组时间（TIME），七个8位位组子站接收时间（TIME），附加信息（SIN）}

其中  双点信息（DPI） = UI2[0～1]<0～3>

备用（RES）= BS6[2～7]<0>

相对时间（RET） = UI16[8～23]

电网故障序号（NOF）= UI16[24～39]

七个8位位组时间（TIME）= CP56Time2a[40～95]

七个8位位组时间（TIME）= CP56Time2a[96～151]

附加信息（SIN） = UI8[152～159]<0～3>

3）相对时间、电网故障序号字节仅对动作事件有意义，传输其它信息时无意义。

- 保信子站：ASDU12（简要录波报告）

图表 27 简要录波报告上送

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识（TYP） | 0CH |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |
| 传送原因（COT） | 01H |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型（FUN） |  |
| 信息序号（INF） |  |
| 故障相别及类型（FPT） |  |
| 跳闸相别（JPT） |  |
| 故障距离（SCL） |  |
| 重合闸（DPI） |  |
| 重合闸时间毫秒低字节 |  |
| 重合闸时间毫秒高字节 |  |
| 附带结果（96个字节） |  |
| 故障时间CP56Time2a |  |
| 不含扩展名的录波文件名，128个BYTE长，未使用字节补0 |  |
| 故障间隔名（如线路名），40个BYTE长，未使用字节补0 |  |
| 子站接收时间CP56Time2a |  |

说明：

1．故障相别及类型（FPT）的定义请参见本规范5.4.2；

2．跳闸相别（JPT）的定义如下表所示。

图表 28 跳闸相别（JPT）定义

| 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效位 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | C相跳闸 | B相跳闸 | A相跳闸 |
| 0 | 无效位 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | C相无跳闸 | B相无跳闸 | A相无跳闸 |

例如：0000，0001表示无效；1000，1001表示A相跳闸；1000，0111表示三相跳闸。

3．短路位置SCL为R32.23格式表示的故障距离值，单位为KM。

4．故障录波文件名：一般建议以故障时间（到秒）为文件名，如20010203143254。

标准COMTRADE格式包括三个必要的文件：头标文件FILENAME.HDR，配置文件FILENAME.CFG，数据文件FILENAME.DAT。

为简化录波文件的传输过程，文件名不包括扩展名部分，保信主站召唤时隐含召唤所有3个文件，保信子站上送时将3个文件一起打包上送。

5．重合闸（DPI）：1：故障后没有重合闸；2：有重合闸；0、3：无定义；

6．重合闸时间：指故障跳闸始，到重合闸动作行为止之间的时间，若没有重合闸填0。

7．附带结果：为描述故障元件在故障前后各一个周波的电气量，分别为三相电压、电流共十二项结果。每一项结果为8字节的复数，传输时按两个实数R32.23格式，前一个实数代表幅值，后一个实数代表幅角。

8．保信子站上送故障简报时需要自行进行过滤，必须上送有故障的简报，而不是所有文件都上送简报; 保信主站收到保护录波简报后可以自动召唤对应的录波文件数据.

- 保信子站：ASDU10（故障量信息）

图表 29 故障量数据上传定义

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 0AH |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 01H |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH |
| 信息序号(INF) | F1H |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类数据集数目(NGD) |  |
| 通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 01H |
| 通用分类数据描述GDD(DataType) | 见故障量数据类型定义，如D7H(215) |
| 通用分类数据描述GDD(DataSize) |  |
| 通用分类数据描述GDD(Number) |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| …… |  |
| 通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 01H |
| 通用分类数据描述GDD(DataType) |  |
| 通用分类数据描述GDD(DataSize) |  |
| 通用分类数据描述GDD(Number) |  |
| 通用分类标识数据GID |  |

说明：

1.故障量信息是指保护动作时产生的测距、故障类型以及故障时电压、电流等信息,由于故障量信息数量、数据类型不固定，故采用通用分类实现；

2.故障类型(JPT)以整形数据传输，具体参见ASDU12中JPT定义；

3.故障量数据类型定义如下:

1）*215 = 带相对时间七字节时标的浮点值

=  CP176{ 被测值（VAL），

相对时间（RET），

电网故障序号（NOF）

七个8位位组时间（TIME）

七个8位位组子站接收时间时间（TIME） }

其中  被测值（VAL） = R32.23[0～31]

相对时间（RET） = UI16[32～47]

电网故障序号（NOF）= UI16[48～63]

七个8位位组时间（TIME）= CP56Time2a[64～119]

七个8位位组子站接收时间（TIME）= CP56Time2a[120～175]

2）*216 = 带相对时间七字节时标的整形值

=  CP176{ 整形值（VAL），

相对时间（RET），

电网故障序号（NOF）

七个8位位组时间（TIME）

七个8位位组子站接收时间（TIME） }

其中  整形值（VAL） = UI[0~31] {FPT[0～7],JPT[8~15]}

相对时间（RET） = UI16[32～47]

电网故障序号（NOF）= UI16[48～63]

七个8位位组时间（TIME）= CP56Time2a[64～119]

七个8位位组子站接收时间（TIME）= CP56Time2a[120～175]

3）*217 = 带相对时间七字节时标的字符值

=  CP408{ 字符值（VAL），

相对时间（RET），

电网故障序号（NOF）

七个8位位组时间（TIME） }

其中  字符值（VAL） = [0～319]  (40字节)

相对时间（RET） = UI16[320～335]

电网故障序号（NOF）= UI16[336～351]

七个8位位组时间（TIME）= CP56Time2a[352～407]

七个8位位组子站接收时间（TIME）= CP56Time2a[408～463]

图表 30 故障量数据上传示例

| 启动字符 | 68H |  |
| --- | --- | --- |
| 长度L | 0x32H |  |  |
|  | 00 |  |  |
| 控制域 | 00 |  |  |
|  | 00 |  |  |
|  | 00 |  |  |
|  | 01 |  |  |
| TYPE | 0AH |  |
| VSQ | 81H |  |
| COT | 01H |  |
| ASDU地址 | 低位 | 00H |  |
|  | 高位 | 01H |  |
| FUN | FEH |  |
| INF | F1H |  |
| RII | 00H |  |
| NGD | 02H |  |
| GIN | 组号 | 01H |  |
|  | 条目号 | 01H |  |
| KOD | 01H |  |
| DataType | D7H（215 带相对时间七字节时标的浮点值） |  |
| DataSize | 16H |  |
| Number | 01H |  |
| GID |  |  |
| GIN | 组号 | 01H |
|  | 条目号 | 03H |
| KOD | 01H |  |
| DataType | D8H（216带相对时间七字节时标的整形值） |  |
| DataSize | 16H |  |
| Number | 01H |  |
| GID |  |  |

### 5.5读模拟量/开关量

### 5.5.1概述

本规范规定模拟量信息全部采用通用服务上送，保信子站配置信息中指明每个装置的哪些组是模拟量, 所有模拟量在报文传输中采用国标规定的32位单精度浮点数格式上送工程值，即对电气量U、I等，上送的是二次工程值（如5.0A、100.0V），模拟量的量程、格式转换等工作应由保信子站完成。

### 5.5.2传输报文

- 保信主站：ASDU21（控制方向）——读一个组的值；

图表 31 保信主站读模拟量/开关量

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 15H |
| 可变结构限定词 | 81H |
| 传送原因(COT) | 2AH（通用分类读数据命令） |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH（通用分类功能类型） |
| 信息序号(INF) | F1H（读一组的全部条目） |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类标识数目(NOG) | 01H |
| 通用分类标识序号(GIN) | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别(KOD) | 1 为从装置取实际值 168 为从子站数据库取实际值 |

- 保信子站：ASDU10（监视方向）——上送一个组的模拟量值，多帧报文通过NGD的后续状态位CONT表示。

图表 32 保信子站响应读模拟量/开关量

| 启动字符 | 68H |  |
| --- | --- | --- |
| 长度L |  |  |
| 控制域 |  |  |
| 类型标识（TYP） | 0AH |  |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |
| 传送原因（COT） | 2AH |  |
| ASDU地址（2个字节） |  |  |
| 功能类型（FUN） | FEH |  |
| 信息序号（INF） | F1H |  |
| 返回信息标识符（RII） |  |  |
| 通用分类数据集数目 |  |  |
| 通用分类标识序号GIN | 组号 |  |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 1 为从装置取实际值 168 为从子站数据库取实际值 |  |
| 通用分类数据描述GDD |  |  |
| 通用分类标识数据GID |  |  |
| 通用分类标识序号GIN | 组号 |  |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 1 为从装置取实际值 168 为从子站数据库取实际值 |  |
| 通用分类数据描述GDD |  |  |
| 通用分类标识数据GID |  |  |
| （其它条目） | ... |  |

说明：对KOD进行扩展，1 为从装置取实际值，168 为从保信子站数据库中取实际值。若在主站端选择从装置召唤，则保信子站应立即召唤保护装置的相应信息、上送保信主站，不以子站数据库中已存数据响应。

### 5.6定值操作

### 5.6.1概述

定值操作是保信系统的重要功能。定值操作一般包括定值查询、定值区号查询、定值修改、切换定值区。

当电网正常运行时，保信主站通过保信子站可查询保信子站内某装置的定值和定值区号。操作流程是：保信子站配置信息中指明每个装置的哪些组是定值；保信主站根据系统初始化时获得的配置信息，下发报文ASDU21读指定组的定值，保信子站以报文ASDU10回答。

微机保护装置一般有多区(套)定值。如果要查询各区定值，可以通过将ASDU地址的低字节的高5位定值区号来区分各区定值来实现。

定值修改操作一般包括定值下传、定值区切换两种，而在保信子站实际修改定值时一般还需要有定值固化（选择－执行）过程。

考虑到实际运行需要，本规范只规定定值下传的传输报文。至于保信子站如何修改某台装置的定值，应由保信子站根据具体情况实现。

定值修改功能在未许可开放功能应用的情况下应被关闭。

最大定值区号参考附录B.7定值区配置。

### 5.6.2 召唤定值区号

召唤装置定值区号，采用通用服务读一个组内全部条目的值，保信子站上送该组全部条目的值。

- 保信主站：ASDU21（读一个组的值）

图表 33 保信主站召唤装置定值区号

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 15H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 2AH |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH |
| 信息序号(INF) | F1H |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类标识数目NOG | 01H |
| 通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 00H |
| 类型描述KOD | 1 为从装置取实际值 168 为从子站数据库取实际值 |

- 保信子站：ASDU10（定值区号数据）

图表 34 保信子站上传装置定值区号

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 0AH |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 2AH |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH |
| 信息序号(INF) | F1H |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类数据集数目(NGD) |  |
| 通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 1 为从装置取实际值 168 为从子站数据库取实际值 |
| 通用分类数据描述GDD(DataType) | 3 无符号整数 |
| 通用分类数据描述GDD(DataSize) |  |
| 通用分类数据描述GDD(Number) | 1 |
| 通用分类标识数据GID |  |
| …… | …… |

说明：定值区号变化时以ASDU10主动上送，COT=01H。对KOD进行扩展，1 为从装置取实际值，168 为从保信子站数据库中取实际值。若在主站端选择从装置召唤，则保信子站应立即召唤保护装置的相应信息、上送保信主站，不以子站数据库中已存数据响应。

### 5.6.3召唤定值\软压板

召唤装置定值\软压板采用通用服务读一个组内所有条目的值。

- 保信主站：ASDU21（读一个组的值）

图表 35 保信主站召唤装置定值

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 15H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 2AH |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH |
| 信息序号(INF) | F1H |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类标识数目NOG | 01H |
| 通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 类型描述KOD | 1 为从装置取实际值 168 为从子站数据库取实际值 |

- 保信子站：ASDU10（定值\软压板数据，多帧报文通过NGD的后续状态位CONT表示。）

图表 36 保信子站上传装置定值

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 0AH |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 2AH |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH |
| 信息序号(INF) | F1H |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类数据集数目(NGD) |  |
| 通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 1 为从装置取实际值 168 为从子站数据库取实际值 |
| 通用分类数据描述GDD(DataType) |  |
| 通用分类数据描述GDD(DataSize) |  |
| 通用分类数据描述GDD(Number) |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| …… |  |
| 通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 1 为从装置取实际值 168 为从子站数据库取实际值 |
| 通用分类数据描述GDD(DataType) |  |
| 通用分类数据描述GDD(DataSize) |  |
| 通用分类数据描述GDD(Number) |  |
| 通用分类标识数据GID |  |

说明：

由于读取装置定值比较费时且定值变化频度较低，为缩短保信主站读取定值时间在此对KOD进行扩展，1 为从装置取实际值，168 为从保信子站数据库中取实际值。若在主站端选择从装置召唤，则保信子站应立即召唤保护装置的相应信息、上送保信主站，不以子站数据库中已存数据响应。

### 5.6.4修改保护定值

修改保护定值采用通用服务的写多个条目的值来实现。

一般保信主站在修改之前都要先召唤，然后修改其中一个或几个定值。

- 保信主站：ASDU10（带确认的写条目）

图表 37 修改定值：向保信子站下装定值

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 0AH |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 28H（通用分类写命令） |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH（通用分类功能类型） |
| 信息序号(INF) | F9H（带确认的写条目） |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类标识数目(NOG) |  |
| 通用分类标识序号(GIN) | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别(KOD) | 01H（实际值） |
| 通用分类数据描述GDD |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| 通用分类标识序号(GIN) | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别(KOD) | 01H（实际值） |
| 通用分类数据描述GDD |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| （其它条目） | ... |

- 保信子站：ASDU10（响应带确认的写条目，传送原因COT=44通用分类写确认，或COT=41，写命令的否定确认）

图表 38 修改定值：保信子站响应带确认的写条目

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 0AH |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |
| 传送原因（COT） | 2CH |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型（FUN） | FEH |
| 信息序号（INF） | F9H |
| 返回信息标识符（RII） |  |
| 通用分类数据集数目 |  |
| 条目1通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 01H |
| 通用分类数据描述GDD |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| 条目2通用分类标识序号GIN | 组号 |
|  | 条目号 |
| 描述类别KOD | 01H |
| 通用分类数据描述GDD |  |
| 通用分类标识数据GID |  |
| （其它条目） | ... |

- 保信主站：ASDU10（带确认的写条目，写其它条目）

- 保信子站：ASDU10（响应带确认的写条目，存储但不修改）

（所有定值都预选完毕）

- 保信主站：ASDU10（带执行的写条目）

图表 39 修改定值：下传带执行的写条目

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 0AH |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 28H（通用分类写命令） |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FEH（通用分类功能类型） |
| 信息序号(INF) | FAH（带执行的写条目） |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 通用分类数据集数目NGD | 0 |

- 保信子站：ASDU10（修改定值，响应带确认的写条目，传送原因为写命令的肯定或否定认可）

图表 40 修改定值：保信子站响应带执行的写条目

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识（TYP） | 0AH |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |
| 传送原因（COT） | 28H |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型（FUN） | FEH |
| 信息序号（INF） | FAH |
| 返回信息标识符（RII） |  |
| 通用分类数据集数目NGD | 0 |

### 5.6.5切换运行定值区

参考修改保护定值。

运行定值区改变后，以ASDU10突发上送。

### 5.6.6修改软压板

参考修改保护定值。

软压板改变后，以ASDU10突发上送。

### 5.7复归

复归由保信主站通过保信子站下发复归命令到保护装置，保护设备接收后复归自身LED，不需回答保信子站。

- 保信主站：复归（ASDU20）

图表 41 复归

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 14H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 14H |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN)=GLB | FFH |
| 信息序号(INF) | 13H |
| 双命令 | 0 |
| 返回信息标识符(RII) |  |

### 5.8总召唤

### 5.8.1概述

本规范中规定保信子站回答总召唤时应上送持续性状态量，因此保信子站应确定哪些信息应在回答总召唤时上送。

总召唤一般在初始化完成及正常运行过程中定时进行，时间间隔缺省定为15分钟；总召唤过程中如出现状态量变位，应立即插入ASDU1上送变化信息。

保信子站收到保信主站的总召唤命令后根据命令中ASDU地址来回复结果，当ASDU地址不等于零即对装置进行总召唤时保信子站回答该装置的开关量信息； 当ASDU地址等于零即对保信子站进行总召唤时保信子站回答保信子站本身与各装置的通信状态,以及各装置的运行状态。

### 5.8.2传输报文

- 保信主站：ASDU7（启动总召唤）

图表 42 保信主站启动总召唤

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 07H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 09H |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FFH |
| 信息序号(INF) | 00H |
| 扫描序号(SCN) |  |

- 保信子站：上送双点信息状态(ASDU42)。修改返回报文中的附加信息为总召唤报文的扫描序号(SCN)

图表 43 保信子站上送双点信息状态

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识（TYP） | 2AH |
| 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 传送原因（COT） | 09H |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型（FUN） |  |
| 信息序号（INF） |  |
| 双点信息 | DPI |
| 功能类型（FUN） |  |
| 信息序号（INF） |  |
| 双点信息 | DPI |
|  | ... |
| SIN | 扫描序号SCN |

- 保信子站：M_TGI_NA_3（总召唤结束）

图表 44 总召唤结束

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识（TYP） | 08H |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |
| 传送原因（COT） | 0AH |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型（FUN） |  |
| 信息序号（INF） |  |
| 扫描序号SCN |  |

### 5.9故障录波数据传输

### 5.9.1概述

故障录波数据应由保信子站收集并格式化为标准COMTRADE99格式的文件。

当电网发生故障时，保信子站收集故障录波数据并形成简要分析报告上送到保信主站，简要分析报告中含有故障相关信息及对应的录波文件名称，保信主站通过召唤命令可以直接获取所需的录波文件。

此外，保信主站也可以先通过召唤获得某段时间内的故障录波文件列表，再从列表中选定要召唤的文件，保信子站将被选文件打包上送。

对于国内一些录波装置产生的不同频段点数录波文件的两种实现方法要求保信主站能够兼容处理解析。

### 5.9.2召唤录波文件列表

- 保信主站：ASDU15（调文件列表）

图表 45 保信主站调文件列表及保信子站上传文件列表头信息

| 启动字符 | 68H |  |
| --- | --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 0FH |  |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |  |
| 传送原因(COT) | 00 |  |
| ASDU地址（2个字节） | 00H |
| 功能类型(FUN) | FFH |  |
| 信息序号(INF) | 00H/01H |  |
| 返回信息标识符(RII) |  |  |
| 查询起始时间 CP56Time2a |  |
| 查询终止时间 CP56Time2a |  |

- 保信子站：ASDU16（上送文件列表内容，多帧报文通过后续位标志标识。）

图表 46 保信子站上传文件列表

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识 | 10H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因 | 00（未用） |
| ASDU地址（2个字节） | 00 |
| 功能类型(FUN) | FFH |
| 信息序号(INF) | 00H/01H |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 后续位标志 | 0—最后的帧，1—有后续帧 |
| 本帧包含文件数 | 本帧文件数L |
|  | 本帧文件数H |
| 查询起始时间 | CP56Time2a |
| 查询终止时间 | CP56Time2a |
| 文件1录波装置地址 |  |
| 文件1名称（不含扩展名） | 字符串，共128个字节 未使用字节补0 |
| 文件1故障时间 | CP56Time2a |
| 文件大小(4字节) |  |
| 文件2录波装置地址 |  |
| 文件2名称（不含扩展名） | 字符串，共128个字节 未使用字节补0 |
| 文件2故障时间 | CP56Time2a |
| 文件大小(4字节) |  |
| ... ... |  |
| 文件n录波装置地址 |  |
| 文件n名称（不含扩展名） | 字符串，共128个字节 未使用字节补0 |
| 文件n故障时间 | CP56Time2a |
| 文件大小 |  |

说明：

1．后续位标志：为0，表示ASDU16传输完毕。

2．保信主站通过召唤获得录波文件列表后，可以从列表中选择一个或多个文件并通过命令ASDU13召唤获得录波文件。

3．INF<0>:=从保信子站本地调录波列表，INF<1>:=直接从保护装置或录波器调录波列表

### 5.9.3召唤录波文件

- 保信主站：ASDU13（召唤录波文件）

图表 47 保信主站调录波文件

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |  |
| 类型标识(TYP) | 0DH |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 00（未用） |
| ASDU地址（2个字节） | 00 |
| 功能类型(FUN) | FFH |
| 信息序号(INF) | 00H/01H |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 不含扩展部分的录波文件名 | 字符串，共128个字节 未使用字节补0 |
| *起始传输位置 （4字节整数，低字节在先） |  |

- 保信子站：ASDU14（上送录波文件内容。）

图表 48 保信子站上传文件内容

| 启动字符 | 68H |  |
| --- | --- | --- |
| 长度L |  |  |
| 控制域 |  |  |
| 类型标识 | 0EH |  |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |  |
| 传送原因 | 00（未用） |  |
| ASDU地址（2个字节） | 00 |  |
| 功能类型(FUN) | FFH |  |
| 信息序号(INF) | 00H/01H |  |
| 返回信息标识符(RII) |  |  |
| 后续位标志 |  |  |
| *起始传输位置（4字节） |  |  |
| *文件数据 | …… |  |

说明：

1．录波文件名：不含扩展部分的COMTRADE格式文件名称；

2．后续位标志：为0，表示ASDU14传输完毕。

3．文件数据和起始传输位置：

当保信主站召唤指定名称的录波文件时，意味着是召唤3个COMTRADE文件，保信子站回答时把这3个文件打成一个大包，分多帧送到保信主站。

这3个文件及相关信息所形成的大包即“文件数据”，具体结构见下表。

图表 49 文件数据结构

| 报文内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 不含扩展部分的文件名 | 字符串，共128个字节，未使用字节补0 |
| 故障时间CP56Time2a | 7字节时标 |
| 1: HDR文件类型 | 1字节（取值＝1） |
| HDR文件长度 | 4字节，低字节在先 |
| HDR文件内容 | 字节数为文件大小 |
| 2: CFG文件类型 | 1字节（取值＝2） |
| CFG文件长度 | 4字节，低字节在先 |
| CFG文件内容 | 字节数与文件大小相关 |
| 3: DAT文件类型 | 1字节（取值＝3） |
| DAT文件长度 | 4字节，低字节在先 |
| DAT文件内容 | 字节数为文件大小 |

保信子站上送时把“文件数据”分成多块，每帧送一块，并在每帧中都标明本帧数据在整个“文件数据”中的“起始传输位置”（以字节为单位）。

例：召唤命令中文件名为20010203143254；保信子站需上送的3个文件为：

20010203143254.HDR, 200字节

20010203143254.CFG，200字节

20010203143254.DAT，12,000字节

这样，全部“文件数据”包的大小＝200＋200＋12000＋40(文件名)＋7（时标）＋3*(1+4)＝12422字节。

假设每帧可以送200个字节的文件数据，则

第1帧: 起始传输位置＝0， “文件数据”部分为200字节；

第2帧: 起始传输位置＝200， “文件数据”部分为200字节；

…………

第62帧: 起始传输位置＝12200， “文件数据”部分为200字节；

第63帧: 起始传输位置＝12400， “文件数据”部分＝12422-12400=22字节。

保信主站在收到所有帧后拼装完整再进行分析处理。

4. 断点续传：

由上文可知，如果传输过程中出现丢帧等差错，则保信主站无法拼装出完整的文件，而且从头开始再召唤也是很不现实的，因此保信主站可以只召唤丢失部分，即在召唤命令中指明起始传输位置。如上例中假设丢失第8帧，则保信主站发现丢帧后发出召唤命令ASDU13,其中起始传输位置=1400，保信子站把第8帧及以后的报文再次上送。

5. INF<0>:=从保信子站本地调录波文件，INF<1>:=直接从保护装置或录波器调录波文件

6．传送原因 42 有效数据响应 43 无所读取的录波数据。当保信子站无录波数据响应时，应答帧到后续位标志结束，不再送起始传输位置和文件数据。

图表 50 保信子站上传文件内容

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识 | 0EH |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因 | 00（未用） |
| ASDU地址（2个字节） | 00 |
| 功能类型(FUN) | FFH |
| 信息序号(INF) | 00H/01H |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 后续位标志 |  |

### 5.10通用文件传输

### 5.10.1 概述

保信子站端除了标准COMTRADE格式的故障录波文件外，还可能有其它一般性的文件需要传输。

一般的文件上送流程为：保信主站召唤保信子站文件列表，从列表中选定要召唤的文件，保信子站再将被选文件打包上送。

对于主保信子站双方协商后确定的配置文件也可以通过一般文件的传输方式由保信子站向保信主站传输，也可以由保信主站下传到保信子站。

### 5.10.2 召唤文件列表

- 保信主站：ASDU101（召唤一般文件列表）

图表 51 保信主站召唤一般文件列表

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 65H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 00（未用） |
| ASDU地址（2个字节） | 00 |
|  | 00 |
| 功能类型(FUN) | FFH |
| 信息序号(INF) | INF<0>:=不指定文件类型 INF<1>:=系统文件(SVG,CIM) INF<2>:=子站日志文件 INF<3>:=子站配置文件 |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 查询起始时间 | CP56Time2a |
| 查询终止时间 | CP56Time2a |
| 一般文件名称 | 目录名及通配符(100个字节) |

- 保信子站：ASDU102（上送一般文件列表内容。）

图表 52 保信子站上传文件列表

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 66H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 00（未用） |
| ASDU地址（2个字节） | 00 |
|  | 00 |
| 功能类型(FUN) | FFH |
| 信息序号(INF) | INF<0>:=不指定文件类型 INF<1>:=系统文件(SVG,CIM) INF<2>:=子站日志文件 INF<3>:=子站配置文件 |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 后续位标志 |  |
| 本帧包含的文件数n | 本帧文件数L |
|  | 本帧文件数H |
| 查询起始时间 | CP56Time2a |
| 查询终止时间 | CP56Time2a |
| 可以包含目录名，共100个字节，未使用字节补0 | 文件1名称 |
| CP56Time2a | 文件1时间 |
| 4字节，低字节在先 | 文件1的长度 |
| 可以包含目录名，共100个字节，未使用字节补0 | 文件2名称 |
| CP56Time2a | 文件2时间 |
| 4字节，低字节在先 | 文件2的长度 |
|  | ... ... |
| 可以包含目录名，共100个字节，未使用字节补0 | 文件n名称 |
| CP56Time2a | 文件n时间 |
| 4字节，低字节在先 | 文件n的长度 |

说明：

1.后续位标志：为0，表示ASDU102传输完毕。

2.查询文件列表的条件包括“查询时间段”和“文件名称匹配”，其主要组合有：

图表 53 查询主要组合

| 起始时间 | 终止时间 | 文件名称 | 查询结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 合法的文件名 | 与文件名称匹配的所有文件 |
| 合法时间 | 合法时间 | 合法的文件名 | 与文件名称匹配且文件的时间在“起始时间”和“终止时间”范围内的所有文件 |
| 时间无意义或文件名非法 |  |  | 查询结果为空 |

3.文件名称中可以包含目录名和/或通配符，如“c:\temp\*.dat”等。

4.合法通配符规定为星号“*”(ASCII码值2AH)和问号“?”(ASCII码值3FH)，其中星号“*”表示任意多个合法字符，问号“?”表示一个合法字符。

### 5.10.3召唤文件

- 保信主站：ASDU103（召唤文件内容）

图表 54 保信主站召唤文件内容

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 67H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 00（未用） |
| ASDU地址（2个字节） | 00 |
|  | 00 |
| 功能类型(FUN) | FFH |
| 信息序号(INF) | INF<0>:=不指定文件类型 INF<1>:=系统文件(SVG,SCD) INF<2>:=子站日志文件 INF<3>:=子站配置文件 |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 文件名 | 字符串，共100个字节 未使用字节补0 |
| *起始传输位置 （4字节整数，低字节在先） |  |

- 保信子站：ASDU104（上送文件内容。）

图表 55 保信子站上传文件内容

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 68H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 00（未用） |
| ASDU地址（2个字节） | 00 |
|  | 00 |
| 功能类型(FUN) | FFH |
| 信息序号(INF) | INF<0>:=不指定文件类型 INF<1>:=系统文件(SVG,SCD) INF<2>:=子站日志文件 INF<3>:=子站配置文件 |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 后续位标志 |  |
| *起始传输位置（4字节） |  |
| *文件数据 | …… |

说明：

1．文件名：完整的合法文件名，可以包含目录名，但不得包含通配符；

2．后续位标志：为0，表示ASDU104传输完毕。

3．起始传输位置：参见4.9.3；

4．文件数据：结构如下，当尺寸较大时分帧传送。

图表 56 报文说明

| 报文内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 文件名 | 字符串，共100个字节，未使用字节补0 |
| 文件时间 | 7字节时标CP56Time2a |
| 文件长度 | 4字节，低字节在先 |
| 文件内容 | 字节数为文件大小 |

### 5.10.4下装文件

- 保信主站：ASDU105（下装文件的基本信息）

图表 57 保信主站下装文件的基本信息

| 启动字符 | 68H |  |
| --- | --- | --- |
| 长度L |  |  |
| 控制域 |  |  |
| 类型标识(TYP) | 69H |  |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |  |
| 传送原因(COT) | 14H |  |
| ASDU地址 |  |  |
| 功能类型(FUN) | FFH |  |
| 信息序号(INF) | INF<0>:=不指定文件类型 INF<1>:=系统文件(SVG,SCD) INF<3>:=子站配置文件 |  |
| 返回信息标识符(RII) |  |  |
| *文件信息 | … … |  |

- 保信子站：ASDU106（确认下装文件的基本信息，传送原因COT=14H表示对命令的肯定认可，COT＝15H表示对命令的否定认可。）

图表 58 保信子站确认下装文件的基本信息

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 6AH |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 14H |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FFH |
| 信息序号(INF) | INF<0>:=不指定文件类型 INF<1>:=系统文件(SVG,SCD) INF<3>:=子站配置文件 |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| *文件信息 | …… |

说明：文件信息结构如下。

图表 59 文件信息结构

| 报文内容 | 说 明 |
| --- | --- |
| 传送标识 | 1字节，暂未定义，填0 |
| 文件名 | 字符串，共100个字节，未使用字节补0 |
| 文件时间 | 7字节时标CP56Time2a |
| 文件长度 | 4字节，低字节在先 |

- 保信主站：ASDU107（下装文件的具体内容，多帧报文通过后续位标志表示。）

图表 60 保信主站下装文件的具体内容

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 6BH |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 14H |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FFH |
| 信息序号(INF) | INF<0>:=不指定文件类型 INF<1>:=系统文件(SVG,SCD) INF<3>:=子站配置文件 |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 后续位标志 |  |
| 起始传输位置（4字节） |  |
| 文件内容 | … … |

- 保信子站：ASDU108（确认下装文件的具体内容，传送原因COT=14H表示对命令的肯定认可，COT＝15H表示对命令的否定认可。）

图表 61 保信子站确认下装文件的具体内容

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 6CH |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 14H |
| ASDU地址（2个字节） |  |
| 功能类型(FUN) | FFH |
| 信息序号(INF) | INF<0>:=不指定文件类型 INF<1>:=系统文件(SVG,SCD) INF<3>:=子站配置文件 |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 确认标志 | 00H（保留） |
| 已经接收的有效长度（4字节） |  |

说明：

1.为保证文件下装的可靠性，文件下装过程采用通信双方动态协商滑动窗口尺寸，通信过程为：保信主站在ASDU105报文的传送标志中填写窗口尺寸size1，保信子站在回答ASDU106报文的传送标志中回填其可以接受的尺寸size2，但必须不超过保信主站给定的大小；然后保信主站一次下发size2个ASDU107报文，等待保信子站的一次ASDU108确认。

2.后续位标志：为0，表示ASDU107传输完毕；

3.起始传输位置：参见4.9.3；

4.确认标志：暂时保留；

5.已经接收的有效长度：对于保信主站下装的文件，保信子站已经接收到的有效长度。表示方法同“起始传输位置”。

### 5.11召唤装置故障历史信息

### 5.11.1 概述

由于一些原因（网络不通、装置的通信出现问题等），保信子站的故障动作信息可能会没有及时成功上传。当系统恢复正常时，保信主站可以通过召唤查询历史信息，获得指定时间段内的事件信息。

### 5.11.2 传输报文

- 保信主站：ASDU17（保信主站召唤装置故障历史信息）

图表 62 保信主站召唤装置故障历史信息

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识(TYP) | 11H |
| 可变结构限定词(VSQ) | 81H |
| 传送原因(COT) | 14H |
| ASDU地址（2个字节） | 00 |
| 功能类型(FUN) | FFH |
| 信息序号(INF) | 00H/01H |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 事件类型 | 1字节 |
| 开始时间 | CP56Time2a（7字节） |
| 结束时间 | CP56Time2a（7字节） |

说明：

1.“事件类型”定义同B.6状态量配置的属性结构定义中的状态量类型。

2. INF<0>:=从保信子站本地调历史信息，INF<1>:=直接从装置调历史信息。

图表 63 历史信息类型取值

| 历史信息类型 | 取值 |
| --- | --- |
| 状态量信息 | 同B.6状态量配置的属性结构定义中的状态量类型 |
| 软压板信息 | 100 |
| 保留 | 其它 |
| 本装置的所有信息 | FFH |

- 保信子站：ASDU18（保信子站上送故障历史信息）

图表 64 保信子站上送装置故障历史信息

| 启动字符 | 68H |
| --- | --- |
| 长度L |  |
| 控制域 |  |
| 类型标识（TYP） | 12H |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |
| 传送原因（COT） | 09H |
| ASDU地址（2个字节） | 00 |
| 功能类型（FUN） | FFH |
| 信息序号（INF） | 00H/01H |
| 返回信息标识符(RII) |  |
| 后续位标志 |  |
| 开始时间CP56Time2a |  |
| 结束时间CP56Time2a |  |
| 历史信息条数（1字节） |  |
| 历史信息（多个数据块） | ... |

说明：

1．后续位标志：为0，表示ASDU18传输完毕。

2．历史信息由多个数据块组成，每个数据块表示1条信息，数据块的结构如下表所示。

3. INF<0>:=从保信子站本地调历史信息，INF<1>:=直接从装置调历史信息。

图表 65 历史信息数据块定义

| 字节 | 报文内容 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历史信息类型标识 |  | 同图表60的历史信息类型取值 |
| 2 | 功能类型 |  | 与初始化配置信息时上送点表相对应 |
| 3 | 信息序号 |  | 与初始化配置信息时上送点表相对应 |
| 4 | 双点信息DPI |  |  |
| 5-6 | 相对时间RET |  | 0-65535ms(2个字节的二进制数), |
| 7-8 | 故障序号FAN |  | 用于识别和继电保护功能相关的一次事件，发生一次事件，故障序号加1, 无意义时填-1 |
| 9-15 | 故障时间 |  | CP56Time2a |
| 16-22 | 子站接收时间 |  | CP56Time2a |
| 23 | 故障量个数 |  | 本次故障装置所产生的故障量信息个数; |
| 24 | 组号(Group) | 故障量1 | 故障量信息对应的组号, 与初始化配置信息时上送点表相对应 |
| 25 | 条目号(Item) |  | 故障量信息对应的条目号, 与初始化配置信息时上送点表相对应 |
| 26 | KOD |  | 1 -表示实际值 |
| 27 | 数据类型 |  | 参照标准103定义 |
| 28 | 数据宽度 |  | 根据数据类型定义 |
| 29 | 数据数目 |  | 参照标准103定义 |
| 30 | 故障量值 |  | 故障量信息的实际值 |
| … | … | 故障量n | … |

4．历史信息数据块中的双点信息、相对时间、故障序号和故障相别的定义参考ASDU2以及ASDU12。

5．历史数据块中无效字节采用00H。

6. ASDU17报文中的“起始时间”和“结束时间”所标志的时间段指信息发生的时间段，保信子站在本地查找事件时要以“实际发生时间”进行查询。

### 5.12 取消操作

当保信主站召唤信息过程中想要取消本次操作时，可以通过下发一个命令进行取消；取消命令定义为ASDU类型与本次下发命令ASDU类型一致，但COT设为FC（252）以与下发召唤命令进行区分。

# 附  录  A

# （规范性附录）

# 应用规约控制信息（APCI）的定义

### A.1 控制域定义

三种类型的控制域格式用于编号的信息传输（I格式），编号的监视功能（S格式）和未编号的控制功能（U格式）。

控制域第一个八位位组的第一位比特 = 0 定义了I 格式，I格式的APDU常常包含一个ASDU。I格式的控制信息如图表63所示。

图表A. 1 信息传输格式类型（I格式）的控制域位

|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发送序号 N(S) |  |  |  |  | LSB | 0 | 字节1 |
|  | MSB | 发送序号 N(S) |  |  |  |  |  |  | 字节2 |
|  |  | 接收序号 N(R) |  |  |  |  | LSB | 0 | 字节3 |
|  | MSB | 接收序号 N(R) |  |  |  |  |  |  | 字节4 |

控制域第一个八位位组的第一位比特 = 1 并且第二位比特 = 0 定义了S 格式。S格式的APDU只包括APCI。S格式的控制信息如图表64所示。

图表A. 2 编号的监视功能类型（S格式）的控制域位

|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 字节1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 字节2 |
|  |  | 接收序号 N(R) |  |  |  |  | LSB | 0 | 字节3 |
|  | MSB | 接收序号 N(R) |  |  |  |  |  |  | 字节4 |

控制域第一个八位位组的第一位比特 = 1 并且第二位比特 =1 定义了U格式。U格式的APDU只包括APCI。U格式的控制信息如图表65所示。在同一时刻，TESTFR、STOPDT或STARTDT中只有一个功能是激活的。

图表A. 3 未编号的控制功能类型（U格式）的控制域位

|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TESTFR |  | STOPDT |  | STARTDT |  | 1 | 1 | 字节1 |
|  | 确认 | 生效 | 确认 | 生效 | 确认 | 生效 |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 字节2 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 字节3 |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 字节4 |

### A.2 相关说明

1．防止报文丢失和报文重复传送机制以及传输测试过程按照104标准执行，参见104标准5.1~5.4。

2．超时的定义如下表所示。

图表A. 4 超时的定义

| 参数 | 默认值 | 备 注 | 选择值 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | 30s | 建立连接的超时 |  |
| T1 | 15s | 发送或测试APDU的超时 |  |
| T2 | 10s | 无数据报文时确认的超时，T2<T1 |  |
| T3 | 20s | 长期空闲状态下发送测试帧的超时 |  |

所有超时时间的值的最大范围：1到255秒，精确到1秒。

3．未被确认的I格式APDU的最大数目k和最迟确认APDU的最大数目w如下表所示。

图表A. 5 未被确认的I格式APDU的最大数目k和最迟确认APDU的最大数目w

| 参数 | 默认值 | 备 注 | 选择值 |
| --- | --- | --- | --- |
| k | 12APDUs | 发送状态变量和接收序号的最大差值 |  |
| w | 8APDUs | 最迟接收到w个I格式的APDU后给出确认 |  |

值k最大范围：1至32767（215-1）应用规约数据单元，精确到1个APDU。

值w最大范围：1至32767（215-1）应用规约数据单元，精确到1个APDU。（建议：w不应超过2k/3）

# 附  录  B

# （规范性附录）

# 保信子站配置信息

# B.1 概述

为了正确地传递和解释信息，保信主站、保信子站对于装置信息量的含义、格式等必须理解一致。采用103标准提供的通用服务，可以传递信息配置表，只要有一方（一般是保信子站）作好配置后，另一方直接调配置即可，不用再重复输入。

配置信息一般只在保信主站或保信子站配置改变时才需要调用。

本规范建议采用通用服务传输配置信息。

配置信息包括保信子站配置信息和装置信息两个部分。

保信子站配置信息是属于全站性的，可以视之为“保信子站本身”的信息。主要包括：装置配置、线路配置、母线配置、开关配置、变压器配置、发电机配置、电抗器配置、电容器配置、刀闸配置等。保信主站针对保信子站配置信息召唤时，召唤命令ASDU地址为保信子站装置地址。

装置信息是针对具体每台装置的。主要包括：装置定值、装置模拟量、软压板、装置开关量描述、装置自检信息描述、装置事件描述等。保信主站召唤时是对“装置”进行召唤，召唤命令ASDU地址应为装置地址。

保信子站需将自身作为一个IED进行建模并分配地址，设备信息是保信子站设备自身的模型信息，并响应相应服务。

按照103标准的通用分类服务说明（参见103标准），一个通用服务组包含多个量（条目），一个量（条目）有多个属性，如描述、实际值、缺省值、量纲、量程、步长等。由于各个量（条目）的属性是独立的，即各量的属性的个数、各属性的格式等都有可能不一致，如完全按照103标准的作法，保信保信主站－子站交换的配置信息很难处理，因此，本规范进行了适当的扩展，对各种配置规定了一个“属性结构”，该“属性结构”明确规定了各种配置中应该包含的所有属性，保信主站读取各组中各条目的“属性结构”，即可获得这些规定好的属性的值；

保信主站要获得这些配置，一般采用如下流程：

1  读取“组标题”，获得各通用服务组的用途；

2  读取各组“全部条目的描述”，获得各组中每个条目的描述，即每个条目的名称；

3  读取各组“全部条目的属性”，获得各组中每个条目的“属性结构”中规定好的各属性的值；

4  根据获得的配置初始化相应数据库（具体作法不属于本规范的范围）；

5  对于部分组（如模拟量、定值等），其实际运行值通过“读取指定组全部条目的实际值”来获得。

以上召唤命令先针对保信子站召唤，获得保信子站内装置的信息，再针对保信子站内的各装置召唤。

综上所述，本规范对103通用服务的扩展主要有：

1.增加一个描述类别KOD<103>――“属性结构”；

2.针对各种配置规定明确的“属性结构”

由于保信系统关心重点是二次设备的运行情况，不关心一次设备运行情况，另考虑到用户界面查看、浏览等方面一些要求也需要将一二次设备关联，由于一次设备的完全属性比较复杂，故本规范增加了对一次设备基本属性的扩展以满足保信系统的使用，详细属性不在本规范作定义。

### B.2 保信子站通用服务组序号的分配

考虑到保信子站情况复杂，规模各异，固定分配的通用服务组序号很可能不能适应实际需要，因此本规范规定采用由保信主站根据特征字符匹配的办法来确定各组的用途。具体说，就是保信主站把读取的各组“组标题”与下表规定的特征字符串对照，确定该组所含的是什么配置。

图表B. 1 配置信息组标题特征字符串

| GIN | 特征字符串 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0xx00H | 装置配置 |  |
| 0xx00H | 线路配置 |  |
| 0xx00H | 母线配置 |  |
| 0xx00H | 开关配置 |  |
| 0xx00H | 变压器配置 |  |
| 0xx00H | 发电机配置 |  |
| 0xx00H | 电抗器配置 |  |
| 0xx00H | 电容器配置 |  |
| 0xx00H | 刀闸配置 |  |
| 0xx00H | 定值 | 包括运行区定值区和编辑区定值 |
| 0xx00H | 定值区号 | 包括运行定值区号和编辑定值区号 |
| 0xx00H | 模拟量 |  |
| 0xx00H | 状态量 | 包括保护事件、自检信息、开入量等，一般都用FUN/INF组合来表示，用ASDU1、ASDU2、ASDU10、ASDU42等传输 |
| 0xx00H | 软压板 |  |
| 0xx00H | 装置参数 |  |
| 0xx00H | 故障量 | 主要指装置动作时产生的故障量信息，例如：最大电流、零序电流、故障时各项电压等，具体值信息通过ASDU10报文自动上送 |
| 0xx00H | 设置信息 | 暂未定义 |
| 0xx00H | 操作信息 |  |
| 0xx00H | 厂商专用信息 |  |

说明：

1.特征字符串匹配采取最长匹配原则，如“xx装置定值区号”匹配结果为“定值区号”而不是“定值”；

2.特征字符串各字符间不许包含任何字符（空格、空白等也视为字符）。

### B.3装置配置

### B.3.1 保信子站配置

保信子站设备配置信息至少包含表B.2所包含内容。

图表B. 2 保信子站配置表

| 组标题 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 组号 | 条目号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置参数 | 子站装置型号 |  | 字符串 | 01H | 01H |
|  | 子站装置版本 |  | 字符串 | 01H | 02H |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |
|  | 出厂日期 |  | CP56Time2a | 01H | 03H |
|  | 投运日期 |  | CP56Time2a | 01H | 04H |
|  | 系统容量 | GB |  | 01H | 05H |
|  | 单机或双机配置 |  | 字符串 | 01H | 06H |
|  | …… |  |  | 01H | …… |
| 模拟量 | CPU使用率 | % |  | 08H | 01H |
|  | 内存使用率 | % |  | 08H | 02H |
|  | 系统剩余容量 | GB |  | 08H | 03H |
|  | …… |  |  | 08H | …… |
| 状态量 | 容量告警 |  |  | 10H | 01H |
|  | GPS失步告警 |  |  | 10H | 02H |
|  | 子站设备检修态 |  |  | 10H | 03H |
|  | …… |  |  | 10H | …… |
|  | 与xxx主站通信中断 |  |  | 11H | 01H |
|  | …… |  |  | 11H | …… |

说明：

1．01H-20H组固定预留。

2.保信子站模拟量采用ASDU10上送，保信子站状态量采用ASDU1或ASDU10上送。

3. 装置参数中的“单机或双机配置”，1：单机；2：双机。

### B.3.2保信子站接入装置配置

保信主站所关心的保信子站端装置的配置信息主要有装置编号、名称、类型、运行状态、所属的一次设备等概貌性的量；至于各装置内所含的模拟量、自检信息、定值等量，在后文分别定义。

装置配置的“属性结构”定义为

图表B. 3 装置配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置编号 | BYTE | 即装置ASDU高字节地址，0～FEH，参见本规范4.3.1 |
| 2 | 装置编码 | ASCII | 保护装置的全网统一编码，长度为26个字节，不够后面补零。定义参照《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第3部分：数据_第7篇：对象命名及编码》6.3.2 |
| 3 | 装置所属一次设备编码 | ASCII | 全网统一编码，长度为26个字节，不够后面补零。定义参照《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第3部分：数据_第7篇：对象命名及编码》6.3.2 |
| 4 | 装置类型编号 | BYTE | 0：子站；1：母差保护；2：变压器保护3：线路保护；4：发变组保护；5：断路器保护；6：电抗器保护；8：电容器保护；10：故障录波器；11母联保护；12低频解列装置；13：测控装置；14：安全自动装置；15：其他装置；16:滤波器保护；17：报文记录装置；18：网络存储器 |
| 5 | 装置的运行状态 | BYTE | 0: 停用；1: 运行；2: 调试中；3:检修；其它：未定义 |
| 6 | 装置型号 | ASCII | 装置厂家定义型号， 小于48个字符 |
| 7 | 版本号 | ASCII | 装置软件的版本号，如: v1.4.2，小于10个字符 |
| 8 | 装置CPU数目 | BYTE | 装置CPU数目 |
| 9 | 第一个CPU的CPU号 | BYTE | 装置实际CPU号 |
| 10 | 第一个CPU的描述 | ASCII | 装置CPU的定义，小于16个字节 |
| 11 | 第一个CPU的版本 | ASCII | 装置厂家定义版本，小于16个字节 |
| 12 | … | … | … |
| 13 | 第N个CPU的CPU号 | BYTE | 装置实际CPU号 |
| 14 | 第N个CPU的描述 | ASCII | 装置CPU的定义，小于16个字节 |
| 15 | 第N个CPU的版本 | ASCII | 装置厂家定义版本，小于16个字节 |

说明：

“属性结构”定义表中的“数据类型”严格按照103标准的格式，BYTE(对应103标准UI的1个字节)、WORD(对应103标准UI的2个字节)、R32.23（103标准）、ASCII串(103标准),下同。

例：假设装置配置所用的通用服务组为01H组，则一个示例性装置配置表如下所示

图表B. 4 装置配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <103> 属性结构 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 11 | 1 | “装置配置组1” | 组标题 |
| 0101H | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 40 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 0 | 装置1编号 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “10307…” | 装置1编码 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 0 | 装置1所属一次设备编号 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 0 | 装置1类型 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 装置1的运行状态 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 8 | 1 | xxx-yyyy | 装置1型号 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 6 | 1 | “V1.5.1” | 装置1版本 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 0 | 装置1CPU数目 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 12 | 1 | “xx变电站子站” | 装置1名称 |
| 0102H … | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 100 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 装置2编号 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “10307…” | 装置2编码 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 3 | 装置2所属一次设备编号 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 装置2类型 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 装置2的运行状态 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 8 | 1 | xxx-yyyy | 装置2型号 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 4 | 1 | “V1.1” | 装置2版本 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 2 | 装置2CPU数目 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 装置2第一个cpu的实际cpu号 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 8 | 1 | “距离保护” | 装置2第一个cpu的功能描述 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 6 | 1 | “v1.0.1” | 装置2第一个cpu的版本 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 3 | 装置2第二个cpu的实际cpu号 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 8 | 1 | “差动保护” | 装置2第二个cpu的功能描述 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 6 | 1 | “v1.0.0” | 装置2第二个cpu的版本 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 20 | 1 | “大乙一线保护CSL-101B” | 装置2名称 |
| …. |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 装置包括保信子站自身在内，全站统一编号，保信子站自身总是编号为0；

2. 对于不属于任何一次设备的装置，其所属一次设备编号为0；

3. 通用服务的条目一般都包括“描述”、“实际值”等多种属性，考虑到配置信息的特殊性，本规范的配置信息一般包括“描述”、“属性结构”、“图形位置”，对定值、模拟量和状态量还有“实际值”，但在召唤配置信息时只需读“描述”和“属性结构”；

4. 每组的“标题”条目（xx00H）的“属性结构”实际没有太多意义，而且与其它条目也不一样，主、保信子站处理时必需加以注意，下同。

### B.4 线路配置

线路属性信息主要有编码、名称、运行状态、电压等级、线路长度、正零序阻抗等，主要是供保信主站端进测距计算使用，详见下表。

图表B. 5 线路配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路编码 | ASCII | 线路的全网统一编码，长度为26个字节，不够后面补零。定义参照《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第3部分：数据_第7篇：对象命名及编码》6.3.2 |
| 3 | 运行状态 | BYTE | 0: 停用；1: 运行；2: 调试中；其它：未定义 |
| 4 | 线路开关编码 | ASCII | 开关的全网统一编码，长度为26个字节，不够后面补零。定义参照《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第3部分：数据_第7篇：对象命名及编码》6.3.2 |
| 6 | 线路电压等级 | WORD | 单位为Kv |
| 8 | 线路长度 | R32.23 | 单位为Km |
| 12 | 单位正序电阻 | R32.23 | 单位为Ω |
| 16 | 单位正序电抗 | R32.23 | 单位为Ω |
| 23 | 单位零序电阻 | R32.23 | 单位为Ω |
| 27 | 单位零序电抗 | R32.23 | 单位为Ω |
| 31 | 正序容抗 | R32.23 |  |
| 35 | 零序容抗 | R32.23 |  |
| 39 | CT变比 | R32.23 |  |
| 43 | 二次侧最大负荷电流(5/1) | BYTE | 1：1A；5:5A; 其它：未定义 |

例：假设线路配置所用的通用服务组为01H组，则一个示例性线路配置表如下所示

图表B. 6 线路配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <103> 属性结构 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 17 | 1 | “线路配置组1” | 组标题 |
| 0101H | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 43 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “10525S1…” | 线路1编码 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 |  | 线路1运行状态 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “10525S1…” | 线路1线路开关编码 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 |  | 线路1线路电压等级 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路1线路长度 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路1单位正序电阻 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路1单位正序电抗 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路1单位零序电阻 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路1单位零序电抗 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路1单位正序容抗 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路1单位零序容抗 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路1CT变比 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 |  | 线路1二次侧最大负荷电流(5/1) |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 50 | 1 | “大乙一线” | 线路1名称 |
| 0102H | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 43 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “10525S1…” | 线路2编码 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 |  | 线路2运行状态 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “10525S1…” | 线路2线路开关编码 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 |  | 线路2线路电压等级 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路2线路长度 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路2单位正序电阻 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路2单位正序电抗 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路2单位零序电阻 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路2单位零序电抗 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路2单位正序容抗 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路2单位零序容抗 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 线路2CT变比 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 |  | 线路2二次侧最大负荷电流(5/1) |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 50 | 1 | “大乙二线” | 线路2名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |

### B.5 模拟量配置

模拟量的主要属性有名称、一次二次的变比系数、单位、最大最小值等，对于模拟量来说最重要的是实际数值，而且实际数值需要定期召唤，所以模拟量的“属性结构”与装置和线路稍有些不同，详见下表。

图表B. 7模拟量配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一二次变比 | R32.23 |  |
| 5 | 最小值 | R32.23 | 二次值 |
| 9 | 最大值 | R32.23 | 二次值 |
| 13 | 单位 | ASCII串 | 字符串,10个字节，未使用字节补0 二次侧单位 |

说明：

1. 本规范规定模拟量以二次值上送，电流、电压的单位一般采用默认的A、V；

2. 最小值、最大值一般不是很必需，但为兼容起见，仍作为属性结构的一部分。

例：假设模拟量配置所用的通用服务组为01H组，则一个示例性模拟量配置表如下所示

图表B. 8模拟量配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <1> 实际值 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <103> 属性结构 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 17 | 1 | “模拟量配置组1” | 组标题 |
| 0101H | <1> 实际值 | <7>R32.23 | 4 | 1 | 4.5 | 实际数值 |
|  | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 34 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 一二次变比(如1000:5) |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 | 0.0 | 最小值 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 | 5.0 | 最大值 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 10 | 1 | “A” | 单位 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 50 | 1 | “大乙一线CSL-101B保护电流Ia” | 模拟量1的名称 |
| 0102H | <1> 实际值 | <7>R32.23 | 4 | 1 | 57.6 | 实际数值 |
|  | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 34 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 |  | 一二次变比(如110,000:100) |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 | 0.0 | 最小值 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 | 120.0 | 最大值 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 10 | 1 | “V” | 单位 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 50 | 1 | “大乙一线CSL-101B保护电压Uab” | 模拟量1的名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |

### B.6 状态量配置

状态量包括保护事件、开关量（包括硬压板)、自检信息、异常告警信息、通讯状态等。

本规范中状态量用ASDU1、ASDU2、ASDU10、ASDU42等传输，对状态量定义的“属性结构”，详见下表。

图表B. 9 状态量配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FUN | BYTE | 对应装置的功能类型 |
| 2 | INF | BYTE | 本状态量对应的信息序号 |
| 3 | 状态量类型 | BYTE | 状态量类型主要涉及信息显示时所采用字符串，如“合”、“投入”等，类型定义见下表 |

图表B. 10 状态量配置的“状态量类型”定义

| 非细分状态量类型 | 取值 | 细分状态量类型 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关量 | 0 | 开入量 | 21 |
|  |  | 硬压板 | 22 |
| 保护动作信息 | 1 | 保护启动信息 | 11 |
|  |  | 保护出口信息 | 12 |
|  |  | 保护复归信息 | 13 |
|  |  | 重合闸动作信息 | 14 |
| 装置告警信息 | 3 | 保护通道告警 | 31 |
|  |  | 装置自检 | 32 |
|  |  | 保护告警 | 33 |

说明：在保护装置支持信息细分的情况下，相关信息按细分类型配置。

例：假设状态量配置所用的通用服务组为01H组，则一个示例性状态量配置表如下所示

图表B. 11 状态量配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <1> 实际值 | <3>UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <103> 属性结构 | <3>UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 17 | 1 | “状态量配置组1” | 组标题 |
| 0101H | <1> 实际值 | <3> UI | 1 | 1 | 2 | DPI实际值 |
|  | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 12 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 200 | FUN |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 1 | INF |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 0 | 状态量类型 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 50 | 1 | “大乙一线CSL-101B开入1” | 状态量1的名称 |
| 0102H | <1> 实际值 | <3> UI | 1 | 1 | 2 | DPI实际值 |
|  | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 12 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 178 | FUN |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 2 | INF |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 0 | 状态量类型 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 50 | 1 | “大乙一线CSL-101B开入2” | 状态量1的名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |

### B.7 定值区配置

定值区的处理信息包括最小定值区号、最大定值区号和当前或编辑运行定值区号。当前运行的定值区用条目号为1的通用分类表示。定值区号的范围各个厂家各不一样，用属性结构表示。

定值的属性定义见下表。

图表B. 12 定值区配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小值 | BYTE | 最小定值区号 |
| 5 | 最大值 | BYTE | 最大定值区号 |

说明：定值区数目 = 最大定值区号 - 最小定值区号

例：假设状态量配置所用的通用服务组为01H组，则一个示例性状态量配置表如下所示

图表B. 13 定值区配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <1> 实际值 | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 17 | 1 | “定值区配置组” | 组标题 |
| 0101H | <1> 实际值 | <3> UI | 1 | 1 | 2 | 当前运行定值区号 |
|  | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 2 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 1 | 最小定值区号 |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 8 | 最大定值区号 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 50 | 1 | 运行定值区号 | 名称 |
| 0102H | <1> 实际值 | <3> UI | 1 | 1 | 2 | 编缉定值区号 |
|  | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 2 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 1 | 最小定值区号 |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 8 | 最大定值区号 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 50 | 1 | 编缉定值区号 | 名称 |

### B.8 定值配置

### B.8.1 定值配置

定值的处理是保信系统非常重要的功能，也是比较复杂的功能。

由于保护装置的生产厂家、所用技术等各有特色，定值的定义、表示格式等较难统一，所以一般的处理都只能是“名称＋实际值”，但对于用户和保信主站处理来说这些还不很足够，例如在保信主站端一般需要知道定值的调整范围、精度、步长等，对控制字需要以用户习惯的方式显示，对特定的定值需要知道其单位，因此，需要对定值定义较完备的“属性结构”。

一般来说，定值可以用以下类型表示：浮点数定值、整数定值、16进制控制字、字符串、2进制控制字、时间参数定值。定值的“属性结构”定义见下表。

图表B. 14 装置定值的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 |  | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定值类型 |  | BYTE | 0:浮点数定值；1:整数定值；2:16进制控制字；3：字符串；4：2进制控制字；14：时间参数定值CP56Time2a；其它：保留 |
| 2~ | 子属性结构 |  |  | 根据定值类型而不同，见后 |
| 子属性结构 |  |  |  |  |
| 定值类型 | 字节数 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| 0 浮点数定值 | 4 | 最小值 | R32.23 | 定值量程，参见103标准7.2.6。 |
|  | 4 | 最大值 | R32.23 |  |
|  | 4 | 步长 | R32.23 |  |
|  | 1 | 精度n | BYTE | 精度(n.m)：n-整数部分最大位数，m-小数部分最大位数。参见103标准7.2.6。 |
|  | 1 | 精度m | BYTE |  |
|  | 10 | 单位 | ASCII串 | 字符串,10个字节，未使用字节补0。 |
| 1 整数定值 | 4 | 最小值 | DWORD | 定值量程，参见103标准7.2.6。 缺省情况都为0. |
|  | 2 | 最大值 | WORD |  |
|  | 2 | 步长 | WORD |  |
|  | 10 | 单位 | ASCII串 | 字符串,10个字节，未使用字节补0。 |
| 2 16进制控制字 | 1 | 控制字 位数k | BYTE | 控制字一般为16位。 要求从位0开始连续填写描述，中间不能跳位。 |
|  |  | 位0描述 | ASCII串 | 字符串,字节数根据需要。 |
|  |  | 位1描述 | ASCII串 | 字符串,字节数根据需要。 |
|  |  | 位2描述 | ASCII串 | 字符串,字节数根据需要。 |
|  |  | … | … | … |
|  |  | 位k描述 | ASCII串 | 字符串,字节数根据需要。 |
| 3字符串 |  |  |  | 无 |
| 4 二进制控制字 | 1 | 控制字 位数k | BYTE | 控制字一般为多位。 要求从位0开始连续填写描述，中间不能跳位,无描述位对应位填0。 |
|  |  | 位0描述 | ASCII串 | 字符串,字节数根据需要。 |
|  |  | 位1描述 | ASCII串 | 字符串,字节数根据需要。 |
|  |  | 位2描述 | ASCII串 | 字符串,字节数根据需要。 |
|  |  | … | … | … |
|  |  | 位k描述 | ASCII串 | 字符串,字节数根据需要。 |
| 时间参数定值CP56Time2a |  |  |  | 无 |

### B.8.2装置参数配置

例：假设某装置的当前运行定值所用的通用服务组为01H组，则一个示例性配置表如下所示

图表B. 15 定值配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <1> 实际值 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <103> 属性结构 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 17 | 1 | “xx保护CPU1定值” | 组标题 |
| 0101H | <1> 实际值 | <3> UI | 2 | 1 | 010FH | *控制实际值 |
|  | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 |  | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 2 | 定值类型 |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 16 | 控制字位数 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 12 | 1 | “过流一段投入” | 位0描述 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 12 | 1 | “过流二段投入” | 位1描述 |
|  |  | … |  |  | … | … |
|  |  | <1>OS8ASCII | 4 | 1 | “备用” | 位15描述 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 50 | 1 | “xx保护控制字1” | 定值1的名称 |
| 0102H | <1> 实际值 | <3> UI | 1 | 1 | 2 | DPI实际值 |
|  | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 |  | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 0 | 定值类型 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 | 0.4 | 最小值 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 | 99.5 | 最大值 |
|  |  | <7>R32.23 | 4 | 1 | 0.1 | 步长 |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 3 | 精度n |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 1 | 精度m |
|  |  | <1>OS8ASCII |  |  | “秒” | 单位 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 50 | 1 | “xx二段延时” | 定值2的名称 |
| 0103H | <1> 实际值 | <1>OS8ASCII | 48 | 1 | “城南线2号” | 字符描述 实际值 |
|  | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 |  | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <3> UI | 1 | 1 | 3 | 定值类型 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 50 | 1 | “线路名称” | 定值3的名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 控制字一般用位串表示，但因“属性结构”中已规定了定值的类型，所以为简单起见，也可以用无符号整数;

2.定值“子属性结构”可能有不满足实际需要的情况，通信双方可以根据需要扩充，但建议通过增加新的“定值类型”来实现扩充。

### B.9软压板配置

软压板组没有具体的属性结构配置，具体实现时当保信子站收到保信主站下发的召唤其组对应属性结构命令时，直接以“无请求数据”响应即可。

### B.10 故障量配置

故障量的主要属性有名称、单位等。

图表B. 16 故障量配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位 | ASCII串 | 字符串,10个字节，未使用字节补0 单位 |

例：假设故障量配置所用的通用服务组为01H组，则一个示例性故障量配置表如下所示

图表B. 17 故障量配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <1> 实际值 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <103> 属性结构 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 17 | 1 | “故障量配置组1” | 组标题 |
| 0101H | <1> 实际值 | <7>R32.23 | 4 | 1 | 4.5 | 实际数值 |
|  | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 13 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 10 | 1 | “A” | 单位 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 50 | 1 | “最大零序电流” | 故障量1的名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |

### B.11 母线配置

母线属性信息主要有编码、名称、运行状态、电压等级，详见下表。

图表B. 18 母线配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线编码 | ASCII | 母线的全网统一编码，长度为26个字节，不够后面填0。定义参照《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第3部分：数据_第7篇：对象命名及编码》6.3.2 |
| 2 | 运行状态 | BYTE | 0: 停用；1: 运行；其它：未定义 |
| 3 | 母线电压等级 | WORD | 单位为Kv |
| 4 | 接线方式 | BYTE | 0：3/2接线； 1：双母接线； 2：双母带旁路接线； 3：单母接线； 4：单母线分段接线；5：其它接线 |

例：假设母线配置所用的通用服务组为01组，则一个示例性母线配置表如下所示

图表B. 19 母线配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <103> 属性结构 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 11 | 1 | “母线配置组1” | 组标题 |
| 0101H | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 18 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “100….” | 母线1编码 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 母线1运行状态 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 500 | 母线1电压等级 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 0 | 母线1接线方式 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 8 | 1 | “大乙一母” | 母线1名称 |
| 0102H | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 18 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “100….” | 母线2编码 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 母线2运行状态 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 220 | 母线2电压等级 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 母线2接线方式 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 8 | 1 | “大乙二母” | 母线2名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |

### B.12 开关配置

开关配置属性信息主要有编码、名称、运行状态、电压等级，详见下表。

图表B. 20 开关配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关编码 | ASCII | 全网统一编码，长度为26个字节。定义参照《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第3部分：数据_第7篇：对象命名及编码》6.3.2 |
| 2 | 运行状态 | BYTE | 0: 停用；1: 运行；其它：未定义 |
| 3 | 电压等级 | WORD | 单位为Kv |
| 4 | 开关类型 | BYTE | 0：3/2母线侧开关 1：3/2中间开关 2：双母母联开关 3：旁路开关 4：单母分段开关 5：线路开关 |

例：假设开关配置所用的通用服务组为01H组，则一个示例性开关配置表如下所示

图表B. 21 开关配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <103> 属性结构 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 17 | 1 | “开关配置组1” | 组标题 |
| 0101H | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 18 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “100…” | 开关1编码 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 |  | 开关1运行状态 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 |  | 开关1电压等级 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 0 | 开关1类型 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 8 | 1 | “5042开关” | 开关1名称 |
| 0102 | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 18 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “100…” | 开关2编码 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 |  | 开关2运行状态 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 |  | 开关2电压等级 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 开关2类型 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 8 | 1 | “5043开关” | 开关2名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |

### B.13 变压器配置

变压器配置属性信息主要有编码、名称、运行状态、类型、电压等级、容量，详见下表。

图表B. 22 变压器配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器编码 | ASCII | 变压器的全网统一编码，长度为26个字节。定义参照《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第3部分：数据_第7篇：对象命名及编码》6.3.2 |
| 2 | 变压器类型 | BYTE | 0: 双绕组 1:三绕组 |
| 3 | 运行状态 | BYTE | 0: 停用；1: 运行；其它：未定义 |
| 4 | 高压侧电压等级 | WORD |  |
| 5 | 低压侧电压等级 | WORD |  |
| 6 | 中压侧电压等级 | WORD | 当为双圈变时该项清0 |
| 7 | 额定容量 | WORD | 单位兆伏安(MVA) |

例：假设变压器配置所用的通用服务组为01H组，则一个示例性变压器配置表如下所示

图表B. 23 变压器配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <103> 属性结构 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 13 | 1 | “变压器配置组1” | 组标题 |
| 0101H | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 33 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “100…” | 变压器1编码 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 0 | 变压器1类型 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 变压器1运行状态 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 500 | 变压器1高压侧电压等级 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 220 | 变压器1低压测电压等级 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 0 | 变压器1中压测电压等级 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 |  | 变压器1额定容量 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 6 | 1 | “双圈变” | 变压器1名称 |
| 0102H | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 33 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “100…” | 变压器2编码 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 变压器2类型 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 变压器2运行状态 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 500 | 变压器2高压侧电压等级 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 110 | 变压器2低压侧电压等级 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 220 | 变压器2中压侧电压等级 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 |  | 变压器2额定容量 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 6 | 1 | “三圈变” | 变压器2名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |

### B.14 发电机配置

发电机配置属性信息主要有编码、名称、运行状态、电压等级、容量 ，详见下表。

图表B. 24 发电机配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机编码 | ASCII | 发电机的全网统一编码，长度为26个字节。定义参照《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第3部分：数据_第7篇：对象命名及编码》6.3.2 |
| 3 | 运行状态 | BYTE | 0: 停用；1: 运行；其它：未定义 |
| 4 | 电压等级 | WORD | 单位为kV |
| 6 | 容量 | WORD | 单位兆伏安(MW) |

例：假设发电机配置所用的通用服务组为01H组，则一个示例性发电机配置表如下所示

图表B. 25 发电机配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <103> 属性结构 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 13 | 1 | “发电机配置组1” | 组标题 |
| 0101H | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 19 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “100…” | 发电机1编码 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 0 | 发电机1运行状态 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 |  | 发电机1电压等级 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 600 | 发电机1容量 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 6 | 1 | “发电机” | 发电机1名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |

### B.15 电抗器配置

电抗器配置属性信息主要有编码、名称、运行状态、电压等级、容量，详见下表。

图表B. 26 电抗器配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电抗器编码 | ASCII | 电抗器的全网统一编码，长度为26个字节。定义参照《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第3部分：数据_第7篇：对象命名及编码》6.3.2 |
| 3 | 运行状态 | BYTE | 0: 停用；1: 运行；其它：未定义 |
| 4 | 电压等级 | WORD | 单位为Kv |
| 6 | 额定容量 | WORD | 单位兆伏安(MVar) |

例：假设电抗器配置所用的通用服务组为01H组，则一个示例性电抗器配置表如下所示

图表B. 27 电抗器配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <103> 属性结构 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 13 | 1 | “电抗器配置组1” | 组标题 |
| 0101H | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 19 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “100…” | 电抗器1编码 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 0 | 电抗器1运行状态 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 500 | 电抗器1电压等级 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 |  | 电抗器1额定容量 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 7 | 1 | “电抗器1” | 电抗器1名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |

### B.16 电容器配置

电容器配置属性信息主要有编码、名称、运行状态、电压等级、容量，详见下表。

图表B. 28 电容器配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电容器编码 | ASCII | 电容器的全网统一编码，长度为26个字节。定义参照《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第3部分：数据_第7篇：对象命名及编码》6.3.2 |
| 3 | 运行状态 | BYTE | 0: 停用；1: 运行；其它：未定义 |
| 4 | 电压等级 | WORD | 单位为Kv |
| 6 | 额定容量 | WORD | 单位兆伏安(MVar) |

例：假设电容器配置所用的通用服务组为01H组，则一个示例性电容器配置表如下所示

图表B. 29 电容器配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <103> 属性结构 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 17 | 1 | “电容器配置组1” | 组标题 |
| 0101H | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 19 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “100…” | 电容器1编码 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 0 | 电容器1运行状态 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 500 | 电容器1电压等级 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 |  | 电容器1容量 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 6 | 1 | “电容器1” | 电容器1名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |

### B.17 刀闸配置

刀闸配置属性信息主要有编码、名称、运行状态、类型、电压等级，详见下表。

图表B. 30 刀闸配置的“属性结构”定义

| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀闸编码 | ASCII | 刀闸的全网统一编码，长度为26个字节。定义参照《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第3部分：数据_第7篇：对象命名及编码》6.3.2 |
| 3 | 类型 | BYTE | 0: 非地刀；1:地刀 其它：未定义 |
| 4 | 运行状态 | BYTE | 0: 停用；1: 运行；其它：未定义 |
| 5 | 电压等级 | WORD | 单位为Kv |

例：假设刀闸配置所用的通用服务组为01H组，则一个示例性刀闸配置表如下所示

图表B. 31 刀闸配置表示例

| GIN | 描述类型 KOD | 通用分类数据描述GDD |  |  | 通用分类标识数据GID （示例值） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 |  |  |
| 0100H | <103> 属性结构 | <3> UI | 2 | 1 |  | 本组GIN数目（含自身） |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 17 | 1 | “刀闸配置组1” | 组标题 |
| 0101H | <103> 属性结构 | <23> 数据结构 | 18 | 1 |  | 由以下通用分类描述给出 |
|  |  | <1>OS8ASCII | 26 | 1 | “100…” | 刀闸1编码 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 1 | 刀闸1类型 |
|  |  | <3>UI | 1 | 1 | 0 | 刀闸1运行状态 |
|  |  | <3>UI | 2 | 1 | 500 | 刀闸1电压等级 |
|  | <10> 描述 | <1>OS8ASCII | 6 | 1 | “刀闸1” | 刀闸1名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |